## Лабораторная работа 1

## Тема: Изучение архитектуры и принципов работы программируемого логического контроллера (ПЛК) на основе программного моделирования

Условия выполнения: компьютерный класс (только ПК, без физических ПЛК, без сред программирования ПЛК)

Цель работы: изучить архитектуру и принципы функционирования ПЛК; освоить методы описания логики работы дискретных и аналоговых входов/выходов; получить навыки моделирования поведения ПЛК с использованием общедоступных программных средств.

Продолжительность: 4 часа.

Формируемые компетенции: способность анализировать архитектуру АС СН; владение методами формализации логики работы контроллеров; способность моделировать поведение систем управления.

## Теоретическая часть

### 1. Архитектура ПЛК

ПЛК – промышленное устройство, предназначенное для управления технологическими процессами в реальном времени. Типовая архитектура включает:

- Центральный процессор (CPU) – выполняет программу управления, обрабатывает входные сигналы, формирует выходные.

- Модули ввода/вывода (I/O) – обеспечивают связь с датчиками и исполнительными механизмами.

- Блок питания – обеспечивает питание всех модулей.

- Коммуникационные модули – обеспечивают обмен данными по промышленным сетям.

- Память – хранит программу, данные, архивы.

Цикл работы ПЛК:

1. Чтение входов (Input Scan)

2. Выполнение программы (Program Execution)

3. Запись выходов (Output Update)

4. Обслуживание коммуникаций (Communication)

5. Самодиагностика (Self-Diagnostics)

6. Возврат к шагу 1

Время цикла – ключевая характеристика ПЛК. Для систем реального времени критично, чтобы цикл укладывался в заданный интервал.

### 2. Типы входов/выходов

Дискретные (цифровые) входы:

- воспринимают сигналы типа «включено/выключено»;

- уровни: 24 В DC, 220 В AC;

- логическая «1» – наличие напряжения, «0» – отсутствие.

Дискретные выходы:

- управляют исполнительными механизмами;

- типы: реле, транзистор, симистор;

- коммутируют нагрузку.

Аналоговые входы:

- воспринимают непрерывные сигналы;

- стандарты: 4–20 мА, 0–10 В, 0–5 В;

- преобразование АЦП: «сырое» значение 0–27648 (для 16-битных модулей Siemens).

Аналоговые выходы:

- формируют непрерывные управляющие сигналы;

- стандарты: 4–20 мА, 0–10 В;

- преобразование ЦАП: «сырое» значение 0–27648.

### 3. Принципы работы дискретной логики

Основные логические операции:

- И (AND) – выход активен, если все входы активны;

- ИЛИ (OR) – выход активен, если хотя бы один вход активен;

- НЕ (NOT) – выход активен, если вход неактивен;

- Исключающее ИЛИ (XOR) – выход активен, если входы различны.

Типовые схемы управления:

- самоблокировка (пуск/стоп);

- взаимная блокировка;

- задержка включения/выключения;

- счётчик импульсов.

### 4. Моделирование ПЛК на ПК

Поскольку физические ПЛК и среды их программирования отсутствуют, моделирование выполняется средствами:

| Средство | Назначение | Доступность |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Excel / LibreOffice Calc | Табличное моделирование логики, построение временных диаграмм | Стандартное ПО |
| Python (tkinter, matplotlib) | Программное моделирование логики, визуализация | Бесплатно |
| Logisim / Digital Works | Моделирование цифровых схем | Бесплатно |
| draw.io / Lucidchart | Построение схем, диаграмм состояний | Бесплатно |
| Graphviz | Визуализация графов состояний | Бесплатно |
| Tinkercad Circuits | Онлайн-моделирование Arduino | Бесплатно (онлайн) |

Рекомендуемый вариант: Python + Excel – доступны на любом ПК, не требуют установки специализированного ПО, позволяют моделировать логику и строить временные диаграммы.

## Задание

Работа состоит из трёх частей:

### Часть 1. Анализ архитектуры ПЛК

- Изучить типовую архитектуру ПЛК (по лекционному материалу и литературе).

- Составить структурную схему ПЛК с указанием основных компонентов.

- Описать цикл работы ПЛК.

- Привести примеры ПЛК различных производителей (Siemens, Allen-Bradley, Schneider Electric, ОВЕН, Segnetics).

- Заполнить таблицу сравнения ПЛК.

### Часть 2. Моделирование дискретной логики

- Реализовать в Excel таблицу истинности для логических операций «И», «ИЛИ», «НЕ», «XOR».

- Реализовать в Python модель дискретной логики:

  - управление лампой по кнопке с самоблокировкой;

  - управление группой ламп по логике «И», «ИЛИ», «НЕ»;

  - счётчик нажатий кнопки.

- Построить временные диаграммы работы.

- Зафиксировать результаты.

### Часть 3. Моделирование аналогового сигнала

- Реализовать в Excel масштабирование аналогового сигнала:

  - преобразование «сырого» значения АЦП (0–27648) в физическую величину (0–100%);

  - обратное преобразование.

- Реализовать в Python масштабирование и визуализацию.

- Построить график зависимости выходного значения от входного.

- Зафиксировать результаты.

## Методические указания к выполнению

### Часть 1. Анализ архитектуры ПЛК

Шаг 1. Составление структурной схемы.

Нарисуйте схему в draw.io или на бумаге:

┌─────────────────────────────────────────────┐

│                  ПЛК                        │

│  ┌─────────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐      │

│  │  CPU    │  │ Память  │  │ Питание │      │

│  └────┬────┘  └─────────┘  └─────────┘      │

│       │                                     │

│  ┌────┴────┐  ┌─────────┐  ┌─────────┐      │

│  │ Модуль  │  │ Модуль  │  │ Модуль  │      │

│  │  DI     │  │  DQ     │  │  AI/AQ  │      │

│  └────┬────┘  └────┬────┘  └────┬────┘      │

└───────┼────────────┼────────────┼───────────┘

│            │            │

┌────┴────┐  ┌────┴────┐  ┌────┴────┐

│ Кнопки  │  │ Лампы   │  │ Датчики │

│ Конц.   │  │ Реле    │  │ Приводы │

│ выкл.   │  │ Пускат. │  │         │

└─────────┘  └─────────┘  └─────────┘

Шаг 2. Описание цикла работы ПЛК.

Заполните таблицу:

| Этап | Действие | Время выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Чтение входов | ~1 мс |
| 2 | Выполнение программы | ~5 мс |
| 3 | Запись выходов | ~1 мс |
| 4 | Обслуживание коммуникаций | ~2 мс |
| 5 | Самодиагностика | ~1 мс |
| Итого | Время цикла | ~10 мс |

Шаг 3. Сравнение ПЛК различных производителей.

| Параметр | Siemens S7-1200 | Allen-Bradley CompactLogix | Schneider Modicon M241 | ОВЕН ПЛК160 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производитель | Siemens | Rockwell Automation | Schneider Electric | ОВЕН |
| Языки программирования | LD, FBD, ST, SFC | LD, FBD, ST, SFC | LD, FBD, ST, SFC | LD, FBD, ST, SFC |
| Дискретные входы | до 14 | до 32 | до 14 | до 16 |
| Дискретные выходы | до 10 | до 32 | до 10 | до 12 |
| Аналоговые входы | до 2 | до 8 | до 2 | до 8 |
| Интерфейсы | Profinet, Modbus TCP | EtherNet/IP, Modbus | Ethernet, Modbus | Ethernet, Modbus |
| Среда программирования | TIA Portal | Studio 5000 | EcoStruxure | CODESYS |

### Часть 2. Моделирование дискретной логики

Шаг 1. Таблица истинности в Excel.

Создайте таблицу:

| A | B | A И B | A ИЛИ B | НЕ A | A XOR B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Используйте формулы Excel:

=AND(A2;B2) – И;

=OR(A2;B2) – ИЛИ;

=NOT(A2) – НЕ;

=XOR(A2;B2) – XOR.

Шаг 2. Модель дискретной логики на Python.

Создайте файл lab1_discrete.py:

python

# Моделирование дискретной логики ПЛК

class PLC_Discrete:

def __init__(self):

# Дискретные входы

self.DI = {0: False, 1: False, 2: False, 3: False}

# Дискретные выходы

self.DQ = {0: False, 1: False, 2: False, 3: False}

# Состояние самоблокировки

self.self_lock = False

# Счётчик нажатий

self.counter = 0

self.prev_DI0 = False

def read_inputs(self, DI0, DI1, DI2, DI3):

"""Чтение входов"""

self.DI[0] = DI0

self.DI[1] = DI1

self.DI[2] = DI2

self.DI[3] = DI3

def execute(self):

"""Выполнение программы"""

# Логика 1: самоблокировка (пуск DI0, стоп DI1)

if self.DI[0] and not self.DI[1]:

self.self_lock = True

if self.DI[1]:

self.self_lock = False

self.DQ[0] = self.self_lock

# Логика 2: И (DI0 и DI2)

self.DQ[1] = self.DI[0] and self.DI[2]

# Логика 3: ИЛИ (DI0 или DI3)

self.DQ[2] = self.DI[0] or self.DI[3]

# Логика 4: НЕ (инверсия DI1)

self.DQ[3] = not self.DI[1]

# Логика 5: счётчик нажатий DI0

if self.DI[0] and not self.prev_DI0:

self.counter += 1

self.prev_DI0 = self.DI[0]

def write_outputs(self):

"""Запись выходов"""

return self.DQ

def print_state(self):

"""Вывод состояния"""

print(f"Входы: DI0={self.DI[0]}, DI1={self.DI[1]}, DI2={self.DI[2]}, DI3={self.DI[3]}")

print(f"Выходы: DQ0={self.DQ[0]}, DQ1={self.DQ[1]}, DQ2={self.DQ[2]}, DQ3={self.DQ[3]}")

print(f"Счётчик: {self.counter}")

print("-" * 40)

# Тестирование

if __name__ == "__main__":

plc = PLC_Discrete()

# Сценарий 1: нажатие пуска

print("Сценарий 1: Нажатие пуска (DI0=True)")

plc.read_inputs(True, False, False, False)

plc.execute()

plc.print_state()

# Сценарий 2: отпускание пуска (самоблокировка)

print("Сценарий 2: Отпускание пуска (DI0=False)")

plc.read_inputs(False, False, False, False)

plc.execute()

plc.print_state()

# Сценарий 3: нажатие стопа

print("Сценарий 3: Нажатие стопа (DI1=True)")

plc.read_inputs(False, True, False, False)

plc.execute()

plc.print_state()

# Сценарий 4: логика И

print("Сценарий 4: Логика И (DI0=True, DI2=True)")

plc.read_inputs(True, False, True, False)

plc.execute()

plc.print_state()

# Сценарий 5: логика ИЛИ

print("Сценарий 5: Логика ИЛИ (DI0=True, DI3=True)")

plc.read_inputs(True, False, False, True)

plc.execute()

plc.print_state()

Шаг 3. Построение временных диаграмм.

Используйте matplotlib для визуализации:

python

import matplotlib.pyplot as plt

# Временные диаграммы

time = list(range(10))

DI0 = [0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

DI1 = [0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0]

DQ0 = [0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0]

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.subplot(3, 1, 1)

plt.step(time, DI0, where='post')

plt.title('DI0 (Пуск)')

plt.ylim(-0.1, 1.1)

plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 2)

plt.step(time, DI1, where='post')

plt.title('DI1 (Стоп)')

plt.ylim(-0.1, 1.1)

plt.grid(True)

plt.subplot(3, 1, 3)

plt.step(time, DQ0, where='post')

plt.title('DQ0 (Лампа, самоблокировка)')

plt.ylim(-0.1, 1.1)

plt.grid(True)

plt.tight_layout()

plt.savefig('timing_diagram.png')

plt.show()

### Часть 3. Моделирование аналогового сигнала

Шаг 1. Масштабирование в Excel.

Создайте таблицу:

| A (сырое) | B (формула) | C (результат) |
| --- | --- | --- |
| 0 | =A2/27648*100 | 0.0 |
| 6912 | =A3/27648*100 | 25.0 |
| 13824 | =A4/27648*100 | 50.0 |
| 20736 | =A5/27648*100 | 75.0 |
| 27648 | =A6/27648*100 | 100.0 |

Шаг 2. Масштабирование на Python.

Создайте файл lab1_analog.py:

python

# Моделирование аналогового сигнала ПЛК

class PLC_Analog:

def __init__(self):

self.MinRaw = 0

self.MaxRaw = 27648

self.MinScale = 0.0

self.MaxScale = 100.0

def scale_input(self, raw_value):

"""Масштабирование аналогового входа"""

if raw_value < self.MinRaw:

raw_value = self.MinRaw

if raw_value > self.MaxRaw:

raw_value = self.MaxRaw

scaled = self.MinScale + (raw_value - self.MinRaw) / (self.MaxRaw - self.MinRaw) * (self.MaxScale - self.MinScale)

return scaled

def scale_output(self, scaled_value):

"""Обратное преобразование для аналогового выхода"""

raw = int(scaled_value / 100.0 * self.MaxRaw)

return raw

# Тестирование

if __name__ == "__main__":

plc = PLC_Analog()

print("Масштабирование аналогового сигнала")

print("-" * 50)

print(f"{'Сырое':>10} | {'Физическое':>12} | {'Обратно':>10}")

print("-" * 50)

for raw in [0, 6912, 13824, 20736, 27648]:

scaled = plc.scale_input(raw)

back = plc.scale_output(scaled)

print(f"{raw:>10} | {scaled:>12.2f} | {back:>10}")

Шаг 3. Построение графика.

python

import matplotlib.pyplot as plt

import numpy as np

raw_values = np.linspace(0, 27648, 100)

scaled_values = raw_values / 27648 * 100

plt.figure(figsize=(10, 6))

plt.plot(raw_values, scaled_values, 'b-', linewidth=2)

plt.xlabel('Сырое значение АЦП')

plt.ylabel('Физическая величина, %')

plt.title('Характеристика масштабирования аналогового сигнала')

plt.grid(True)

plt.savefig('analog_scaling.png')

plt.show()

## Требования к отчёту

- Титульный лист.

- Цель работы.

- Структурная схема ПЛК.

- Описание цикла работы ПЛК.

- Таблица сравнения ПЛК.

- Таблица истинности логических операций.

- Листинг программы на Python (дискретная логика).

- Временные диаграммы.

- Листинг программы на Python (аналоговый сигнал).

- График масштабирования.

- Выводы.

Объём: 6–8 страниц.

## Контрольные вопросы

- Какие компоненты входят в состав ПЛК?

- Опишите цикл работы ПЛК.

- Чем отличается дискретный сигнал от аналогового?

- Как масштабируется аналоговый сигнал 4–20 мА?

- Какие логические операции используются в дискретной логике?

- Как реализовать самоблокировку в логике управления?

- Какие средства можно использовать для моделирования ПЛК на обычном ПК?

- Почему время цикла критично для систем реального времени?