МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»
Кафедра автоматизированных систем управления

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5
по дисциплине: «Надежность автоматизированных систем»
Тема: «Разработка показателей качества и надежности АСОИУ для гейтовой системы управления качеством на стадиях жизненного цикла»

Выполнили: студенты гр. ЭАС-414С
Гайнанов Д.И., Гарифуллин К.Р.

Проверил: доцент кафедры АСУ,
канд. техн. наук Ризванов К.А.

Уфа – 2026

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью настоящей работы является освоение методологии гейтового управления качеством и надежностью (Stage-Gate process) сложных систем на всех стадиях жизненного цикла, разработка сбалансированной номенклатуры единичных и интегральных показателей качества для промышленной АСОИУ (на примере распределенной системы управления и противоаварийной защиты ректификационной колонны разделения углеводородов), а также проведение сравнительного анализа альтернативных вариантов аппаратно-программного комплекса по критериям надежности и эффективности прохождения контрольных шлюзов.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕЙТОВОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ АС

Гейтовая система управления качеством (модель Stage-Gate) представляет собой концептуальный и операционный механизм сквозного управления проектом создания сложной автоматизированной системы. Весь жизненный цикл разбивается на дискретные содержательные стадии (Stages), завершающиеся контрольными шлюзами («воротами качества» – Gates).

Каждый шлюз (Gate) функционирует как точка принятия стратегического решения о дальнейшем развитии проекта. В шлюзе межфункциональная экспертная комиссия оценивает достигнутый уровень единичных и интегральных показателей качества на основе объективных отчетных документов и принимает одно из четырех регламентированных решений:

1. Go (Проход) – результаты этапа соответствуют ТЗ и нормативным критериям шлюза, проект переходит на следующую стадию;

2. Kill (Прекращение) – выявлена критическая техническая или экономическая несостоятельность, разработка закрывается;

3. Hold (Приостановка) – разработка временно замораживается до появления необходимых ресурсов или сертификатов;

4. Recycle (Доработка) – показатели не достигли пороговых значений, проект возвращается на доработку с корректировкой КД/ТД.

Для проектируемой АСУ ТП и системы ПАЗ ректификационной колонны выделены четыре ключевые стадии жизненного цикла:

• 1) Стадия М – Маркетинг (Gate 1: «Утверждение концепции и требований ТЗ»);

• 2) Стадия Р – Разработка и проектирование (Gate 2: «Верификация проектных решений и готовность к производству»);

• 3) Стадия П – Производство и комплексирование (Gate 3: «Заводские приемочные испытания FAT и отгрузка»);

• 4) Стадия Э – Эксплуатация (Gate 4: «Шлюз ввода в промышленную эксплуатацию SAT и мониторинг надежности»).

На рисунке 1 представлена структурно-логическая схема гейтовой системы управления качеством и надежностью АСУ ТП.

Рисунок 1 – Схема гейтовой системы (Stage-Gate) управления качеством и надежностью АСУ ТП на стадиях жизненного цикла

Для оценки качества на каждом шлюзе рассчитывается аддитивный комплексный (интегральный) показатель качества этапа I_stage по формуле взвешенной суммы нормированных единичных показателей:

I_stage = sum_{i=1}^m [ w_i * q~_i ] / sum_{i=1}^m w_i,

где w_i – весовой коэффициент важности i-го единичного показателя (sum w_i = 1,0); q~_i – безразмерный нормированный единичный показатель качества. Для показателей, стремление которых направлено на увеличение (наработка на отказ, готовность, срок службы, баллы эргономики), нормировка выполняется отношением: q~_i = q_i / q_баз. Для показателей, стремление которых направлено на уменьшение (время восстановления, быстpодействие/задержка, уровень брака, стоимость): q~_i = q_баз / q_i.

По аналогии с методическими указаниями для технико-экономического сопоставления рассчитывается удельный интегральный показатель качества по отношению к приведенным затратам C_затр:

I_уд = I_stage / C_затр.

3. РАЗРАБОТКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА И НАДЕЖНОСТИ ПО ЭТАПАМ ЖЦ

Проведем сравнительную оценку двух альтернативных вариантов реализации системы автоматизации технологического блока ректификации углеводородов:

• Вариант 1 (Отечественная РСУ/ПАЗ): распределенная система на базе сертифицированных ПЛК REGUL R500 / TREI-5B-05 с дублированной архитектурой ЦПУ 1oo2D в ПАЗ, мажоритарными каналами давления 2oo3 и резервированными серверами SCADA;

• Вариант 2 (Импортная РСУ/ПАЗ): распределенный программно-технический комплекс на базе Yokogawa Centum VP / ProSafe-RS с тройным модульным резервированием (TMR 2oo3).

3.1. Этап 1: Маркетинг (Gate 1 «Концепция и ТЗ»)

На этапе маркетинга формулируются требования потребителя (нефтегазоперерабатывающего предприятия), анализируются условия взрывопожароопасности объекта, регламентируются ключевые технико-экономические и эксплуатационные показатели. В таблице 1 представлены единичные показатели качества для этапа Маркетинга.

| № | Единичный показатель качества | Вес, w_i | Базовое знач. | Вариант 1 (REGUL) | Вариант 2 (Yokogawa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначенный срок службы, лет | 0,15 | 15 | 15 | 20 |
| 2 | Наработка на отказ КТС T0, тыс. ч | 0,20 | 50 | 65 | 85 |
| 3 | Гарантийный срок обслуживания, мес. | 0,10 | 24 | 36 | 24 |
| 4 | Время реакции ПАЗ на аварию, мс | 0,15 | 100 | 80 | 50 |
| 5 | Уровень полноты безопасности SIL | 0,15 | SIL 3 | SIL 3 (3) | SIL 3 (3) |
| 6 | Эргономика HMI (по 10-балльной шкале) | 0,05 | 8,0 | 8,5 | 9,5 |
| 7 | Освояемость персоналом (10-балльная) | 0,05 | 8,0 | 9,0 | 7,5 |
| 8 | Наличие регионального сервиса 24/7 | 0,10 | 1,0 | 1,0 (в РФ) | 0,7 (удален.) |
| 9 | Затраты на внедрение C_затр, млн руб. | 0,05 | 50,0 | 42,0 | 78,0 |

Методы обеспечения выбранных показателей на этапе Маркетинга:

• 1) Социологический метод – анкетирование начальников цехов КИПиА и операторов НПЗ для выявления требований к HMI и сервисной поддержке;

• 2) Расчетный метод – технико-экономический анализ стоимости владения (TCO) и предварительный расчет бюджета надежности;

• 3) Экспертный метод – оценка соответствия проектных требований нормам Федеральных норм и правил в области промбезопасности ОПО;

• 4) Статистический метод – сбор ретроспективных данных об аварийности и отказах систем автоматизации на действующих ГФУ.

Расчет интегрального показателя качества этапа Маркетинга:

Для Варианта 1 (REGUL): q~1 = 15/15=1,0; q~2 = 65/50=1,30; q~3 = 36/24=1,50; q~4 = 100/80=1,25; q~5 = 3/3=1,0; q~6 = 8,5/8=1,06; q~7 = 9/8=1,125; q~8 = 1,0/1,0=1,0; q~9 = 50/42=1,19. Итого:

• I_марк(Вар.1) = 0,15*1,0 + 0,20*1,30 + 0,10*1,50 + 0,15*1,25 + 0,15*1,0 + 0,05*1,06 + 0,05*1,125 + 0,10*1,0 + 0,05*1,19 = 1,215.

Для Варианта 2 (Yokogawa): q~1 = 20/15=1,33; q~2 = 85/50=1,70; q~3 = 24/24=1,0; q~4 = 100/50=2,0; q~5 = 3/3=1,0; q~6 = 9,5/8=1,19; q~7 = 7,5/8=0,94; q~8 = 0,7/1,0=0,70; q~9 = 50/78=0,64. Итого:

• I_марк(Вар.2) = 0,15*1,33 + 0,20*1,70 + 0,10*1,0 + 0,15*2,0 + 0,15*1,0 + 0,05*1,19 + 0,05*0,94 + 0,10*0,70 + 0,05*0,64 = 1,301.

Удельный интегральный показатель с учетом затрат: I_уд(Вар.1) = 1,215 / 42 = 0,0289; I_уд(Вар.2) = 1,301 / 78 = 0,0167. По удельной эффективности отечественный комплекс опережает импортный в 1,73 раза при полном соответствии требованиям шлюза Gate 1 (I >= 0,85). Решение на шлюзе Gate 1: Go (Одобрен переход на стадию разработки).

3.2. Этап 2: Разработка и проектирование (Gate 2 «Проектные решения»)

На этапе разработки выполняются схемотехнические расчеты, синтез алгоритмов ПАЗ, анализ видов и последствий отказов (FMECA) и математическое моделирование надежности. В таблице 2 представлены единичные показатели качества этапа разработки.

| № | Единичный показатель качества | Вес, w_i | Базовое знач. | Вариант 1 (REGUL) | Вариант 2 (Yokogawa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вероятность безотказности за год P(8760) | 0,20 | 0,990 | 0,995 | 0,998 |
| 2 | Коэффициент готовности Kг | 0,20 | 0,9995 | 0,9998 | 0,9999 |
| 3 | Среднее время восстановления Tв, ч | 0,15 | 0,50 | 0,40 | 0,45 |
| 4 | Охват самодиагностикой C_diag, % | 0,15 | 95,0 | 99,2 | 99,6 |
| 5 | Запас загрузки процессора ПЛК, % | 0,10 | 40,0 | 55,0 | 65,0 |
| 6 | Время цикла опроса модулей УСО, мс | 0,10 | 50,0 | 20,0 | 15,0 |
| 7 | Запас памяти контроллера под расширение, % | 0,10 | 30,0 | 50,0 | 50,0 |

Методы обеспечения выбранных показателей на этапе Разработки:

• 1) Расчетный аналитический метод – расчет показателей P(t), Kг, PFDavg марковскими цепями и графами состояний;

• 2) Имитационное моделирование – отладка алгоритмов противоаварийной защиты и ПИД-регулирования давления в среде полунатурного стенда HIL (Hardware-in-the-Loop);

• 3) Экспертный метод – верификация проектной документации на соответствие ГОСТ Р 27.310-95 (АВПКО) и нормам промышленной безопасности.

Расчет интегрального показателя качества этапа Разработки:

Для Варианта 1 (REGUL): q~1 = 0,995/0,990=1,005; q~2 = 0,9998/0,9995=1,0003; q~3 = 0,50/0,40=1,25; q~4 = 99,2/95=1,044; q~5 = 55/40=1,375; q~6 = 50/20=2,50; q~7 = 50/30=1,667. Итого:

• I_разр(Вар.1) = 0,20*1,005 + 0,20*1,0003 + 0,15*1,25 + 0,15*1,044 + 0,10*1,375 + 0,10*2,50 + 0,10*1,667 = 1,299.

Для Варианта 2 (Yokogawa): q~1 = 0,998/0,990=1,008; q~2 = 0,9999/0,9995=1,0004; q~3 = 0,50/0,45=1,11; q~4 = 99,6/95=1,048; q~5 = 65/40=1,625; q~6 = 50/15=3,333; q~7 = 50/30=1,667. Итого:

• I_разр(Вар.2) = 0,20*1,008 + 0,20*1,0004 + 0,15*1,11 + 0,15*1,048 + 0,10*1,625 + 0,10*3,333 + 0,10*1,667 = 1,448.

Оба варианта с большим запасом превосходят критерий Gate 2 (I >= 0,85). Решение на шлюзе Gate 2: Go (Проект утвержден к производству шкафов управления).

3.3. Этап 3: Производство и комплексирование (Gate 3 «Заводской FAT»)

На стадии производства выполняется сборка шкафов КТС, 100% входной контроль ПКИ, климатические испытания, вибропрогон и заводские приемочные испытания FAT. В таблице 3 приведены показатели качества этапа производства.

| № | Единичный показатель качества | Вес, w_i | Базовое знач. | Вариант 1 (REGUL) | Вариант 2 (Yokogawa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень брака монтажа и пайки, % | 0,20 | 0,10 | 0,04 | 0,02 |
| 2 | Длительность технологич. прогона, ч | 0,15 | 48 | 72 | 96 |
| 3 | Полнота охвата тестами FAT, % | 0,20 | 98,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Квалификация сборщиков (разряд) | 0,10 | 4,5 | 5,0 | 5,2 |
| 5 | Сопротивление изоляции цепей, МОм | 0,15 | 50 | 250 | 300 |
| 6 | Устойчивость к помехам ЭМС (степень) | 0,10 | 3 | 4 | 4 |
| 7 | Срок поставки и сборки шкафов, мес. | 0,10 | 6,0 | 3,5 | 9,0 |

Методы обеспечения выбранных показателей на этапе Производства:

• 1) Измерительный метод – инструментальный контроль сопротивления изоляции мегаомметром на 500 В, контроль уровней пульсаций вторичного питания 24 В;

• 2) Регистрационный метод – ведение журналов входного контроля ОТК, протоколирование результатов 72-часового технологического прогона шкафов;

• 3) Статистический метод – контроль технологической стабильности сборочного процесса по картам Шухарта;

• 4) Экспертный метод – приемочная комиссия FAT с подписанием протокола заводских испытаний заказчиком.

Расчет интегрального показателя качества этапа Производства:

Для Варианта 1 (REGUL): q~1 = 0,10/0,04=2,50; q~2 = 72/48=1,50; q~3 = 100/98=1,02; q~4 = 5,0/4,5=1,11; q~5 = 250/50=5,0; q~6 = 4/3=1,33; q~7 = 6,0/3,5=1,71. Итого:

• I_произв(Вар.1) = 0,20*2,50 + 0,15*1,50 + 0,20*1,02 + 0,10*1,11 + 0,15*5,0 + 0,10*1,33 + 0,10*1,71 = 2,094.

Для Варианта 2 (Yokogawa): q~1 = 0,10/0,02=5,0; q~2 = 96/48=2,0; q~3 = 100/98=1,02; q~4 = 5,2/4,5=1,155; q~5 = 300/50=6,0; q~6 = 4/3=1,33; q~7 = 6,0/9,0=0,67. Итого:

• I_произв(Вар.2) = 0,20*5,0 + 0,15*2,0 + 0,20*1,02 + 0,10*1,155 + 0,15*6,0 + 0,10*1,33 + 0,10*0,67 = 2,620.

Оба варианта успешно преодолели пороговый критерий шлюза Gate 3 (I >= 0,85). Существенным практическим преимуществом Варианта 1 является срок поставки (3,5 месяца против 9 месяцев у зарубежного аналога ввиду ограничений логистики). Решение на шлюзе Gate 3: Go (Оборудование готово к отгрузке и монтажу).

3.4. Этап 4: Эксплуатация (Gate 4 «Шлюз ввода в промышленную эксплуатацию и надежность»)

На стадии эксплуатации оценивается фактическая безотказность системы на объекте, отсутствие ложных срабатываний ПАЗ, оперативность устранения инцидентов и достаточность ЗИП. В таблице 4 приведены показатели этапа эксплуатации.

| № | Единичный показатель качества | Вес, w_i | Базовое знач. | Вариант 1 (REGUL) | Вариант 2 (Yokogawa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическая наработка T0, тыс. ч | 0,25 | 50 | 68 | 88 |
| 2 | Коэффициент готовности Kг, факт | 0,20 | 0,9995 | 0,99985 | 0,99995 |
| 3 | Число ложных срабатываний ПАЗ / год | 0,15 | 0,5 | 0,1 | 0,05 |
| 4 | Время локализации инцидента, мин | 0,10 | 30 | 15 | 12 |
| 5 | Достаточность комплекта ЗИП-О Pзип | 0,10 | 0,98 | 0,99 | 0,995 |
| 6 | Доля отказов по вине персонала, % | 0,10 | 5,0 | 2,0 | 1,5 |
| 7 | Удовлетворенность персонала (балл) | 0,10 | 8,0 | 9,0 | 9,4 |

Методы обеспечения выбранных показателей на этапе Эксплуатации:

• 1) Статистический метод – автоматизированная регистрация и аналитическая обработка событий в historian SCADA с фиксацией времени восстановления Tв;

• 2) Регистрационный метод – ведение электронного паспорта оборудования и журнала инцидентов дежурного инженера АСУ ТП;

• 3) Измерительный метод – контроль дрейфа метрологических характеристик датчиков давления и температуры по протоколу HART без демонтажа с установки;

• 4) Экспертный метод – периодическая аттестация операторов на тренажере и аудит промышленной безопасности.

Расчет интегрального показателя качества этапа Эксплуатации:

Для Варианта 1 (REGUL): q~1 = 68/50=1,36; q~2 = 0,99985/0,9995=1,00035; q~3 = 0,5/0,1=5,0; q~4 = 30/15=2,0; q~5 = 0,99/0,98=1,01; q~6 = 5,0/2,0=2,50; q~7 = 9,0/8,0=1,125. Итого:

• I_экспл(Вар.1) = 0,25*1,36 + 0,20*1,00035 + 0,15*5,0 + 0,10*2,0 + 0,10*1,01 + 0,10*2,50 + 0,10*1,125 = 1,954.

Для Варианта 2 (Yokogawa): q~1 = 88/50=1,76; q~2 = 0,99995/0,9995=1,00045; q~3 = 0,5/0,05=10,0; q~4 = 30/12=2,50; q~5 = 0,995/0,98=1,015; q~6 = 5,0/1,5=3,33; q~7 = 9,4/8,0=1,175. Итого:

• I_экспл(Вар.2) = 0,25*1,76 + 0,20*1,00045 + 0,15*10,0 + 0,10*2,50 + 0,10*1,015 + 0,10*3,33 + 0,10*1,175 = 2,942.

Решение на шлюзе Gate 4: Go (Система допущена к постоянной промышленной эксплуатации на опасном объекте).

4. СВОДНЫЙ АНАЛИЗ И СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ НА ШЛЮЗАХ

В таблице 5 представлены сводные значения интегральных показателей качества I_stage и удельных показателей эффективности I_уд на всех четырех контрольных шлюзах жизненного цикла.

| Шлюз (Gate) | Контролируемый этап | Порог шлюза | Вариант 1 (REGUL) | Вариант 2 (Yokogawa) | Решение комиссии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gate 1 | Маркетинг (ТЗ и концепция) | >= 0,85 | 1,215 (I_уд=0,0289) | 1,301 (I_уд=0,0167) | Go (Одобрено) |
| Gate 2 | Разработка (проект и РД) | >= 0,85 | 1,299 | 1,448 | Go (Одобрено) |
| Gate 3 | Производство (заводской FAT) | >= 0,85 | 2,094 | 2,620 | Go (Одобрено) |
| Gate 4 | Эксплуатация (ввод в действие) | >= 0,85 | 1,954 | 2,942 | Go (Одобрено) |

Анализ сводных результатов показывает, что хотя зарубежный комплекс (Вариант 2) имеет несколько более высокие абсолютные значения интегрального критерия за счет тройного мажоритирования (TMR), отечественный комплекс (Вариант 1 на базе ПЛК REGUL R500):

1. 1) Полностью удовлетворяет всем пороговым критериям надежности и безопасности (SIL 3, Kг = 0,9998, T0 = 68 000 ч) на всех четырех шлюзах гейтовой системы;

2. 2) Обладает превосходством по удельному критерию экономической эффективности I_уд в 1,73 раза (стоимость внедрения 42 млн руб. против 78 млн руб.);

3. 3) Имеет критически важные преимущества по доступности оперативной сервисной поддержки 24/7 в РФ, отсутствию санкционных рисков и сокращенному сроку поставки (3,5 месяца против 9 месяцев).

В связи с этим для реализации на объекте ректификации углеводородов окончательно рекомендуется Вариант 1.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы № 5 получены следующие основные результаты:

1) 1. Изучена концепция и принципы функционирования гейтовой системы управления качеством и надежностью (Stage-Gate) сложных АСОИУ на стадиях жизненного цикла;

2) 2. Разработана сквозная структурно-функциональная схема гейтовой системы с выделением четырех стадий (Маркетинг, Разработка, Производство, Эксплуатация) и соответствующих контрольных шлюзов (Gate 1 – Gate 4), регламентированы критерии принятия решений (Go, Kill, Hold, Recycle);

3) 3. Сформирована научно обоснованная номенклатура единичных показателей надежности, эргономики, технологичности и безопасности для непрерывного технологического объекта – АСУ ТП ректификационной колонны разделения углеводородов;

4) 4. Произведен расчет нормированных комплексных (интегральных) критериев качества этапов I_stage и удельных критериев эффективности I_уд для двух альтернативных аппаратных платформ;

5) 5. Обоснованы методы контроля и обеспечения показателей (социологический, аналитический расчетный, имитационный на HIL-симуляторе, инструментальный измерительный, статистический сбор SOE в SCADA);

6) 6. Доказано, что отечественный аппаратно-программный комплекс РСУ/ПАЗ обеспечивает надежное прохождение всех шлюзов системы качества и является оптимальным по совокупности параметров надежности, безопасности и импортонезависимости.

6. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

• ГОСТ 15467-79. Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения. – М.: Издательство стандартов, 2002. – 19 с.

• ГОСТ 24.701-86. Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения. – М.: Стандартинформ, 2006. – 18 с.

• ГОСТ 27.002-2015. Надежность в технике. Термины и определения. – М.: Стандартинформ, 2016. – 28 с.

• ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012. Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования. – М.: Стандартинформ, 2013. – 42 с.

• ГОСТ 34.601-90. Автоматизированные системы. Стадии создания. – М.: Стандартинформ, 2009. – 8 с.

• РД 50-680-89. Методические указания. Автоматизированные системы. Основные положения. – М.: Издательство стандартов, 1990. – 14 с.

• Купер Р.Д. Модель Stage-Gate: новые правила создания успешных продуктов. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017. – 368 с.

• Методические указания к лабораторной работе № 5 «Разработка показателей качества АСОИУ для гейтовой системы управления качеством на стадиях ЖЦ» / Сост.: Ризванов К.А. – Уфа: УГАТУ, 2021. – 4 с.