## 1. Линия связи (Эмулятор)
Параметр линии связи | Значение (Вариант Б) | Описание / Методические указания
Наименование линии | Lab3_Emulator | Имя коммуникационной линии встроенного эмулятора
Канал связи | Эмулятор (без физического порта) | В свойствах линии связи выбирается режим встроенного генератора
Драйвер устройства | DrvSimulator (Эмулятор) | Штатный встроенный драйвер имитации сигналов Rapid SCADA
Номер устройства (КП) | 1 | Идентификатор виртуального контролируемого пункта
Наименование КП | Simulator_PLC | Виртуальное устройство сбора технологических данных
Период опроса (мс) | 1000 | Дискретность генерации и обновления данных (1 сек)
Внешнее ПО | Не требуется | Вся генерация сигналов выполняется внутри ядра Rapid SCADA

## 2. Входные каналы
№ Канала | Имя тега | Технологический параметр | Диапазон эмулятора (Норма) | Диапазон эмулятора (Тест 2) | Ед. изм. | Порог тревоги (АПС)
1 | Temp_Value | Температура теплоносителя ТН-01 | 20 ... 80 °C | 70 ... 95 °C (Перегрев) | °C | > 80.0 °C (Приоритет 1)
2 | Pressure_Value | Давление в напорной линии | 0 ... 10 бар | 0 ... 10 бар | бар | > 8.00 бар (Приоритет 2)
3 | Level_Value | Уровень в резервуаре ТН-01 | 0 ... 100 % | 0 ... 100 % | % | > 90.0 % (Инфо)
4 | Pump_State | Состояние насосного агрегата | 0 / 1 (Дискретный) | 0 / 1 (Дискретный) | вкл/выкл | —

## 3. Каналы управления
№ Канала управления | Имя канала | Назначение команды | Событие «Пуск» | Событие «Стоп» | Связанный исполнительный элемент
1 | Pump_Control | Дистанционный пуск/останов насоса МНА-1 | Запись 1 в канал | Запись 0 в канал | Насос МНА-1 на мнемосхеме

## 4. Архивы и Сигнализация
Имя архива / Тревоги | Канал привязки | Условие срабатывания | Уставка | Приоритет | Период архива | Глубина хранения
Lab3_Archive | Каналы 1, 2, 3, 4 | Циклическая фиксация | — | — | 1 секунда | 1 сутки
Тревога «Перегрев» | Temp_Value | Значение > Уставки | 80.0 °C | 1 (Высокий) | — | Журнал 100 соб.
Тревога «Высокое давление» | Pressure_Value | Значение > Уставки | 8.00 бар | 2 (Средний) | — | Журнал 100 соб.

## 5. Варианты 1-5 (Эмулятор)
Вариант | Параметр 1 (Диапазон эмулятора) | Параметр 2 (Диапазон эмулятора) | Параметр 3 (Диапазон эмулятора) | Пороги тревог (АПС) | Условие аварии (Тест 2)
1 | Температура (20–80 °C) | Давление (0–10 бар) | Уровень (0–100%) | T > 80 °C, P > 8.0 бар | Смена диапазона T на 70–95 °C
2 | Расход (0–500 м³/ч) | Уровень (0–100%) | Вибрация (0–20 мм/с) | Q > 400 м³/ч, V > 15.0 мм/с | Смена диапазона Q на 380–480 м³/ч
3 | Напряжение (200–250 В) | Ток (0–100 А) | Мощность (0–50 кВт) | U > 245 В, I > 90 А | Смена диапазона U на 240–255 В
4 | pH среды (0–14 pH) | Мутность (0–100 NTU) | Температура (0–60 °C) | pH < 6.0 или pH > 9.0 | Смена диапазона pH на 9.0–12.0
5 | Давление (0–16 бар) | Расход (0–200 м³/ч) | Уровень (0–100%) | P > 14.0 бар, Q < 50 м³/ч | Смена диапазона P на 13.0–16.0 бар