# Методические указания к лабораторной работе №3

Тема: Моделирование системы сбора данных в SCADA-системе

## 1. Цель работы

Изучить архитектуру SCADA-систем и принципы организации сбора данных в АС СН. Освоить создание мнемосхем, настройку архивирования и сигнализации на примере Rapid SCADA. Промоделировать систему сбора данных от виртуального источника (CODESYS WinPLC или встроенный эмулятор).

Задачи работы:

- Изучить структуру проекта Rapid SCADA и последовательность настройки;

- Настроить линию связи с источником данных (Modbus TCP или эмулятор);

- Создать мнемосхему с анимированными элементами;

- Настроить архивирование и сигнализацию;

- Провести испытания и зафиксировать результаты.

## 2. Теоретическая часть

### 2.1. Что такое SCADA

SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) – это программный комплекс для сбора, обработки, отображения и архивирования данных о технологическом процессе, а также для передачи команд управления.

SCADA выполняет следующие функции:

- Сбор данных от ПЛК, датчиков, измерительных преобразователей;

- Визуализация процесса через мнемосхемы, тренды, таблицы;

- Архивирование значений параметров с возможностью построения графиков за произвольный период;

- Сигнализация (тревоги) при выходе параметров за допустимые пределы;

- Управление – передача команд оператора в ПЛК;

- Документирование – отчёты, журналы событий.

### 2.2. Rapid SCADA – архитектура и структура проекта

Rapid SCADA – российская SCADA-система с открытым исходным кодом, широко используемая в учебных целях. Архитектура включает несколько приложений:

- Администратор – приложение для создания и редактирования проектов.

- Сервер – хранит архив данных, обрабатывает текущие значения.

- Коммуникатор – обеспечивает обмен данными с устройствами (ПЛК, датчики) через драйверы.

- Вебстанция – отображает мнемосхемы и данные через веб-браузер.

Структура проекта Rapid SCADA:

- База конфигурации – описание объектов, линий связи, каналов (входных и управления).

- Интерфейс – мнемосхемы, таблицы, отчёты.

- Настройки приложений – параметры Коммуникатора, Сервера, Вебстанции.

### 2.3. Источники данных в учебной модели

Поскольку реальное оборудование отсутствует, используются следующие варианты источников:

Вариант A (рекомендуемый): виртуальный ПЛК CODESYS WinPLC, работающий как Modbus TCP Slave. Rapid SCADA подключается к нему как Modbus TCP Client.

Вариант B: встроенный эмулятор Rapid SCADA – генератор случайных значений в заданном диапазоне (используется, если нет возможности развернуть CODESYS).

## 3. Оборудование и программное обеспечение

- Персональный компьютер с ОС Windows;

- Rapid SCADA версии 5.8 (бесплатная версия);

- CODESYS V3.5 с компонентом Modbus TCP Slave (опционально);

- Веб-браузер (Chrome, Firefox) для отображения мнемосхем;

- Текстовый редактор для ведения отчёта.

## 4. Порядок выполнения работы

### 4.1. Подготовительный этап

- Установить Rapid SCADA.

- Запустить приложение Администратор.

- Создать новый проект: Файл → Создать проект. Выбрать шаблон «Стандартный».

### 4.2. Настройка линии связи и источника данных

#### Вариант A: Modbus TCP

- В дереве проекта перейти к узлу База конфигурации → Линии связи.

- Нажать кнопку «Добавить линию связи» (иконка с плюсом).

- Указать имя линии: Lab3_Modbus.

- В свойствах линии выбрать тип канала связи: TCP-клиент.

- Указать IP-адрес источника: 127.0.0.1 (localhost), порт: 502.

- Важно: порт 502 используется для Modbus TCP, порт 10000 – для внутреннего взаимодействия Rapid SCADA.

- Добавить КП (контроллер/устройство):

  - Адрес устройства (Slave ID): 1;

  - Драйвер: Modbus;

  - Шаблон устройства: «Произвольное устройство» (или выбрать подходящий).

- Настроить каналы опроса:

  - Создать каналы для чтения Holding Registers (например, адреса 0, 1, 2, 3);

  - Тип данных: int16 или float;

  - Период опроса: 1000 мс.

#### Вариант B: встроенный эмулятор

- В свойствах линии связи выбрать «Эмулятор».

- Настроить генерацию случайных значений:

  - Канал 1: температура, диапазон 20–80 °C;

  - Канал 2: давление, диапазон 0–10 бар;

  - Канал 3: уровень, диапазон 0–100 %.

### 4.3. Создание входных каналов

- В базе конфигурации перейти к узлу Входные каналы.

- Создать три входных канала:

  - Temp_Value (температура);

  - Pressure_Value (давление);

  - Level_Value (уровень).

- Привязать каналы к соответствующим адресам регистров (для Modbus) или к эмулятору.

- Для каждого канала указать:

  - Размерность: °C, бар, %;

  - Диапазон: 0–100;

  - Границы тревог: верхняя и нижняя.

### 4.4. Создание мнемосхемы

- Перейти к узлу Интерфейс → Представления.

- Создать новое представление: Тип: Мнемосхема, имя: Lab3_Mimic.

- Открыть редактор мнемосхемы (двойной клик по файлу).

- Добавить графические элементы:

Резервуар с уровнем:

  - Нарисовать прямоугольник (корпус резервуара);

  - Внутри – прямоугольник, высота которого меняется в зависимости от Level_Value;

  - Настроить анимацию: Свойство → Высота → Привязать к каналу Level_Value.

  - Диапазон: 0–100 → высота от 0 до 200 пикселей.

Датчик температуры:

  - Добавить элемент «Отображение аналогового сигнала» (например, из библиотеки Main → «Отобр аналог»);

  - Настроить привязку к каналу Temp_Value;

  - Указать формат: 00.0 °C.

Датчик давления:

  - Аналогично, привязать к Pressure_Value;

  - Формат: 0.00 бар.

Кнопки «Пуск» / «Стоп»:

  - Добавить элемент «Кнопка»;

  - Настроить событие «При нажатии» – запись значения 1 в канал управления Pump_Control;

  - Событие «При отпускании» – запись 0.

Лампа «Авария»:

  - Добавить круг;

  - Настроить свойство «Цвет»:

    - Если Temp_Value > 80 ИЛИ Pressure_Value > 10 → красный;

    - Иначе → зелёный.

- Сохранить мнемосхему.

### 4.5. Настройка архивирования

- В базе конфигурации перейти к узлу Архивы.

- Создать архив: Lab3_Archive.

- Настроить период записи: 1 секунда.

- Привязать каналы Temp_Value, Pressure_Value, Level_Value к архиву.

- Указать глубину хранения: 1 день.

### 4.6. Настройка сигнализации

- В базе конфигурации перейти к узлу Тревоги.

- Создать две тревоги:

  - «Перегрев»: канал Temp_Value, условие > 80, приоритет 1, звуковой сигнал;

  - «Высокое давление»: канал Pressure_Value, условие > 10, приоритет 2.

- Настроить журнал тревог: хранение 100 последних записей.

### 4.7. Передача проекта и запуск

- Передать проект на Сервер: кнопка «Передать проект на сервер» (или F6).

- Запустить Сервер (служба Rapid SCADA Server).

- Запустить Коммуникатор (служба Rapid SCADA Communicator).

- Открыть Вебстанцию в браузере: http://localhost:10008.

- Перейти к мнемосхеме Lab3_Mimic.

### 4.8. Проведение испытаний

Тест 1: Нормальный режим

- Наблюдать за обновлением значений на мнемосхеме;

- Убедиться, что лампа «Авария» зелёная;

- Проверить работу кнопок (запись в канал управления).

Тест 2: Перегрев

- Если используется эмулятор: изменить диапазон температуры на 70–95 °C;

- Если используется Modbus: записать значение 85 в регистр температуры (через Modbus-клиент или скрипт Python).

- Убедиться, что лампа стала красной, тревога появилась в журнале.

Тест 3: Просмотр трендов

- Открыть страницу трендов (или построить график из архива);

- Проверить, что данные за последние 5 минут отображаются;

- Убедиться, что скачок температуры при перегреве виден на графике.

Тест 4: Работа кнопок

- Нажать «Пуск» – убедиться, что канал управления изменил состояние (можно вывести индикатор);

- Нажать «Стоп».

### 4.9. Оформление результатов

Зафиксировать в отчёте:

- Скриншот мнемосхемы в нормальном режиме;

- Скриншот мнемосхемы в режиме «Перегрев»;

- Скриншот журнала тревог;

- Скриншот графика тренда;

- Таблицу с настройками каналов и тревог.

## 5. Требования к отчёту

Отчёт должен содержать:

- Титульный лист (по образцу кафедры).

- Цель работы и задачи.

- Краткое теоретическое введение (SCADA, архитектура Rapid SCADA).

- Схема информационных потоков (источник → Коммуникатор → Сервер → Вебстанция).

- Листинг настроек (каналы, тревоги, архивы).

- Скриншоты всех тестов.

- Анализ результатов (какие тревоги сработали, как отображаются тренды).

- Выводы (что освоено, какие сложности возникли).

- Ответы на контрольные вопросы.

- Список использованных источников.

Оформление: Times New Roman 12–14 пт., полуторный интервал, поля 30/15/20/20 мм, нумерация страниц.

## 6. Контрольные вопросы (для защиты работы)

- Какие функции выполняет SCADA-система? Чем она отличается от обычной системы визуализации?

- Как организован обмен данными между Rapid SCADA и источником (ПЛК) в вашей работе?

- Чем отличается входной канал от канала управления?

- Как настроить тревогу в Rapid SCADA? Какие приоритеты тревог существуют?

- Что такое архив данных? Как настроить период записи и глубину хранения?

- Почему для Modbus TCP используется порт 502, а не 10000?

- Какие типы данных могут передаваться по Modbus? Как float-значение занимает два регистра?

## 7. Типичные ошибки и способы их устранения

| Ошибка | Причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| «Ошибка связи» с Modbus-устройством | Порт занят другим приложением (OPC-сервер) | Отключить OPC-сессию, использовать только Rapid SCADA |
| Нет данных в канале | Неверный адрес регистра или тип данных | Проверить карту регистров, использовать Modbus Parsing |
| Мнемосхема не отображается в Вебстанции | Не включено расширение Mimic | Проверить настройки расширений Администратора |
| Тревога не срабатывает | Неверно заданы границы в канале | Перепроверить условие тревоги и привязку к каналу |
| Проект не передаётся на сервер | Службы Сервер/Коммуникатор не запущены | Запустить службы, проверить права администратора |

## Приложение. Варианты заданий (для разных студентов)

Каждый студент получает индивидуальный вариант с разными параметрами:

| Вариант | Параметр 1 | Параметр 2 | Параметр 3 | Пороги тревог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Температура (0–100 °C) | Давление (0–10 бар) | Уровень (0–100%) | T > 80, P > 8 |
| 2 | Расход (0–500 м³/ч) | Уровень (0–100%) | Вибрация (0–20 мм/с) | Q > 400, V > 15 |
| 3 | Напряжение (200–250 В) | Ток (0–100 А) | Мощность (0–50 кВт) | U > 245, I > 90 |
| 4 | pH (0–14) | Мутность (0–100 NTU) | Температура (0–60 °C) | pH < 6 или > 9 |
| 5 | Давление (0–16 бар) | Расход (0–200 м³/ч) | Уровень (0–100%) | P > 14, Q < 50 |

Требование: для каждого варианта создать соответствующую мнемосхему с 3 датчиками, 2 кнопками управления и 1-2 тревогами.