## Кривая разгона
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА (КРИВАЯ РАЗГОНА)
Параметры объекта: K = 1.0, T = 10.0 с, tau = 2.0 с, dt = 0.1 с, Ступенчатое воздействие u = 1.0
Время t, с | Вход u(t) | Задержанный вход u(t-τ) | Производная dy/dt | Выход y(t) (Эйлер) | Аналитический расчет y_анал(t) | Погрешность Δy | ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ПО ГРАФИКУ
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Установившееся значение y_уст | 0.9971 | Kоб = y_уст / Δu = 1.0
0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Время запаздывания τ (с) | 2 | Время до первого отклика y > 0
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.632 · y_уст | 0.6302 | 63.2% от установившегося значения
0.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Время достижения 63.2% t_63 (с) | 11.8 | t_63 = 11.8 с
0.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постоянная времени T (с) | 9.8 | T = t_63 - τ = 9.8 с ≈ 10.0 с
0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01
2.1 | 1 | 1 | 0.099 | 0.0199 | 0.0099502 | 0.0099498
2.2 | 1 | 1 | 0.09801 | 0.029701 | 0.019801 | 0.0098997
2.3 | 1 | 1 | 0.09703 | 0.039404 | 0.029554 | 0.0098495
2.4 | 1 | 1 | 0.09606 | 0.04901 | 0.039211 | 0.0097994
2.5 | 1 | 1 | 0.095099 | 0.05852 | 0.048771 | 0.0097493
2.6 | 1 | 1 | 0.094148 | 0.067935 | 0.058235 | 0.0096992
2.7 | 1 | 1 | 0.093207 | 0.077255 | 0.067606 | 0.0096491
2.8 | 1 | 1 | 0.092274 | 0.086483 | 0.076884 | 0.0095991
2.9 | 1 | 1 | 0.091352 | 0.095618 | 0.086069 | 0.0095491
3 | 1 | 1 | 0.090438 | 0.10466 | 0.095163 | 0.0094992
3.1 | 1 | 1 | 0.089534 | 0.11362 | 0.10417 | 0.0094493
3.2 | 1 | 1 | 0.088638 | 0.12248 | 0.11308 | 0.0093994
3.3 | 1 | 1 | 0.087752 | 0.13125 | 0.1219 | 0.0093496
3.4 | 1 | 1 | 0.086875 | 0.13994 | 0.13064 | 0.0092999
3.5 | 1 | 1 | 0.086006 | 0.14854 | 0.13929 | 0.0092502
3.6 | 1 | 1 | 0.085146 | 0.15706 | 0.14786 | 0.0092006
3.7 | 1 | 1 | 0.084294 | 0.16549 | 0.15634 | 0.0091511
3.8 | 1 | 1 | 0.083451 | 0.17383 | 0.16473 | 0.0091016
3.9 | 1 | 1 | 0.082617 | 0.18209 | 0.17304 | 0.0090522
4 | 1 | 1 | 0.081791 | 0.19027 | 0.18127 | 0.0090029
4.1 | 1 | 1 | 0.080973 | 0.19837 | 0.18942 | 0.0089537
4.2 | 1 | 1 | 0.080163 | 0.20639 | 0.19748 | 0.0089045
4.3 | 1 | 1 | 0.079361 | 0.21432 | 0.20547 | 0.0088555
4.4 | 1 | 1 | 0.078568 | 0.22218 | 0.21337 | 0.0088065
4.5 | 1 | 1 | 0.077782 | 0.22996 | 0.2212 | 0.0087576
4.6 | 1 | 1 | 0.077004 | 0.23766 | 0.22895 | 0.0087089
4.7 | 1 | 1 | 0.076234 | 0.24528 | 0.23662 | 0.0086602
4.8 | 1 | 1 | 0.075472 | 0.25283 | 0.24422 | 0.0086116
4.9 | 1 | 1 | 0.074717 | 0.2603 | 0.25174 | 0.0085632
5 | 1 | 1 | 0.07397 | 0.2677 | 0.25918 | 0.0085149
5.1 | 1 | 1 | 0.07323 | 0.27502 | 0.26655 | 0.0084666
5.2 | 1 | 1 | 0.072498 | 0.28227 | 0.27385 | 0.0084185
5.3 | 1 | 1 | 0.071773 | 0.28945 | 0.28108 | 0.0083705
5.4 | 1 | 1 | 0.071055 | 0.29655 | 0.28823 | 0.0083226
5.5 | 1 | 1 | 0.070345 | 0.30359 | 0.29531 | 0.0082749
5.6 | 1 | 1 | 0.069641 | 0.31055 | 0.30232 | 0.0082272
5.7 | 1 | 1 | 0.068945 | 0.31745 | 0.30927 | 0.0081797
5.8 | 1 | 1 | 0.068255 | 0.32427 | 0.31614 | 0.0081324
5.9 | 1 | 1 | 0.067573 | 0.33103 | 0.32294 | 0.0080851
6 | 1 | 1 | 0.066897 | 0.33772 | 0.32968 | 0.008038
6.1 | 1 | 1 | 0.066228 | 0.34434 | 0.33635 | 0.007991
6.2 | 1 | 1 | 0.065566 | 0.3509 | 0.34295 | 0.0079442
6.3 | 1 | 1 | 0.06491 | 0.35739 | 0.34949 | 0.0078975
6.4 | 1 | 1 | 0.064261 | 0.36381 | 0.35596 | 0.0078509
6.5 | 1 | 1 | 0.063619 | 0.37018 | 0.36237 | 0.0078045
6.6 | 1 | 1 | 0.062982 | 0.37647 | 0.36872 | 0.0077583
6.7 | 1 | 1 | 0.062353 | 0.38271 | 0.375 | 0.0077121
6.8 | 1 | 1 | 0.061729 | 0.38888 | 0.38122 | 0.0076662
6.9 | 1 | 1 | 0.061112 | 0.39499 | 0.38737 | 0.0076203
7 | 1 | 1 | 0.060501 | 0.40104 | 0.39347 | 0.0075747
7.1 | 1 | 1 | 0.059896 | 0.40703 | 0.3995 | 0.0075291
7.2 | 1 | 1 | 0.059297 | 0.41296 | 0.40548 | 0.0074838
7.3 | 1 | 1 | 0.058704 | 0.41883 | 0.4114 | 0.0074386
7.4 | 1 | 1 | 0.058117 | 0.42465 | 0.41725 | 0.0073935
7.5 | 1 | 1 | 0.057535 | 0.4304 | 0.42305 | 0.0073486
7.6 | 1 | 1 | 0.05696 | 0.43609 | 0.42879 | 0.0073039
7.7 | 1 | 1 | 0.056391 | 0.44173 | 0.43447 | 0.0072593
7.8 | 1 | 1 | 0.055827 | 0.44732 | 0.4401 | 0.0072149
7.9 | 1 | 1 | 0.055268 | 0.45284 | 0.44567 | 0.0071706
8 | 1 | 1 | 0.054716 | 0.45831 | 0.45119 | 0.0071266
8.1 | 1 | 1 | 0.054169 | 0.46373 | 0.45665 | 0.0070826
8.2 | 1 | 1 | 0.053627 | 0.46909 | 0.46206 | 0.0070389
8.3 | 1 | 1 | 0.053091 | 0.4744 | 0.46741 | 0.0069953
8.4 | 1 | 1 | 0.05256 | 0.47966 | 0.47271 | 0.0069519
8.5 | 1 | 1 | 0.052034 | 0.48486 | 0.47795 | 0.0069087
8.6 | 1 | 1 | 0.051514 | 0.49001 | 0.48315 | 0.0068656
8.7 | 1 | 1 | 0.050999 | 0.49511 | 0.48829 | 0.0068227
8.8 | 1 | 1 | 0.050489 | 0.50016 | 0.49338 | 0.00678
8.9 | 1 | 1 | 0.049984 | 0.50516 | 0.49842 | 0.0067374
9 | 1 | 1 | 0.049484 | 0.51011 | 0.50341 | 0.006695
9.1 | 1 | 1 | 0.048989 | 0.51501 | 0.50836 | 0.0066528
9.2 | 1 | 1 | 0.048499 | 0.51986 | 0.51325 | 0.0066108
9.3 | 1 | 1 | 0.048014 | 0.52466 | 0.51809 | 0.0065689
9.4 | 1 | 1 | 0.047534 | 0.52941 | 0.52289 | 0.0065273
9.5 | 1 | 1 | 0.047059 | 0.53412 | 0.52763 | 0.0064858
9.6 | 1 | 1 | 0.046588 | 0.53878 | 0.53233 | 0.0064445
9.7 | 1 | 1 | 0.046122 | 0.54339 | 0.53699 | 0.0064033
9.8 | 1 | 1 | 0.045661 | 0.54796 | 0.54159 | 0.0063624
9.9 | 1 | 1 | 0.045204 | 0.55248 | 0.54616 | 0.0063216
10 | 1 | 1 | 0.044752 | 0.55695 | 0.55067 | 0.006281
10.1 | 1 | 1 | 0.044305 | 0.56138 | 0.55514 | 0.0062406
10.2 | 1 | 1 | 0.043862 | 0.56577 | 0.55957 | 0.0062003
10.3 | 1 | 1 | 0.043423 | 0.57011 | 0.56395 | 0.0061603
10.4 | 1 | 1 | 0.042989 | 0.57441 | 0.56829 | 0.0061204
10.5 | 1 | 1 | 0.042559 | 0.57867 | 0.57259 | 0.0060807
10.6 | 1 | 1 | 0.042133 | 0.58288 | 0.57684 | 0.0060412
10.7 | 1 | 1 | 0.041712 | 0.58705 | 0.58105 | 0.0060019
10.8 | 1 | 1 | 0.041295 | 0.59118 | 0.58522 | 0.0059627
10.9 | 1 | 1 | 0.040882 | 0.59527 | 0.58934 | 0.0059238
11 | 1 | 1 | 0.040473 | 0.59932 | 0.59343 | 0.005885
11.1 | 1 | 1 | 0.040068 | 0.60332 | 0.59748 | 0.0058464
11.2 | 1 | 1 | 0.039668 | 0.60729 | 0.60148 | 0.005808
11.3 | 1 | 1 | 0.039271 | 0.61122 | 0.60545 | 0.0057698
11.4 | 1 | 1 | 0.038878 | 0.6151 | 0.60937 | 0.0057318
11.5 | 1 | 1 | 0.03849 | 0.61895 | 0.61326 | 0.0056939
11.6 | 1 | 1 | 0.038105 | 0.62276 | 0.61711 | 0.0056562
11.7 | 1 | 1 | 0.037724 | 0.62654 | 0.62092 | 0.0056188
11.8 | 1 | 1 | 0.037346 | 0.63027 | 0.62469 | 0.0055815
11.9 | 1 | 1 | 0.036973 | 0.63397 | 0.62842 | 0.0055443
12 | 1 | 1 | 0.036603 | 0.63763 | 0.63212 | 0.0055074
12.1 | 1 | 1 | 0.036237 | 0.64125 | 0.63578 | 0.0054707
12.2 | 1 | 1 | 0.035875 | 0.64484 | 0.63941 | 0.0054341
12.3 | 1 | 1 | 0.035516 | 0.64839 | 0.64299 | 0.0053978
12.4 | 1 | 1 | 0.035161 | 0.65191 | 0.64655 | 0.0053616
12.5 | 1 | 1 | 0.034809 | 0.65539 | 0.65006 | 0.0053256
12.6 | 1 | 1 | 0.034461 | 0.65883 | 0.65354 | 0.0052897
12.7 | 1 | 1 | 0.034117 | 0.66225 | 0.65699 | 0.0052541
12.8 | 1 | 1 | 0.033775 | 0.66562 | 0.6604 | 0.0052187
12.9 | 1 | 1 | 0.033438 | 0.66897 | 0.66378 | 0.0051834
13 | 1 | 1 | 0.033103 | 0.67228 | 0.66713 | 0.0051483
13.1 | 1 | 1 | 0.032772 | 0.67555 | 0.67044 | 0.0051134
13.2 | 1 | 1 | 0.032445 | 0.6788 | 0.67372 | 0.0050787
13.3 | 1 | 1 | 0.03212 | 0.68201 | 0.67697 | 0.0050442
13.4 | 1 | 1 | 0.031799 | 0.68519 | 0.68018 | 0.0050098
13.5 | 1 | 1 | 0.031481 | 0.68834 | 0.68336 | 0.0049757
13.6 | 1 | 1 | 0.031166 | 0.69146 | 0.68651 | 0.0049417
13.7 | 1 | 1 | 0.030854 | 0.69454 | 0.68963 | 0.0049079
13.8 | 1 | 1 | 0.030546 | 0.6976 | 0.69272 | 0.0048743
13.9 | 1 | 1 | 0.03024 | 0.70062 | 0.69578 | 0.0048409
14 | 1 | 1 | 0.029938 | 0.70361 | 0.69881 | 0.0048076
14.1 | 1 | 1 | 0.029639 | 0.70658 | 0.7018 | 0.0047746
14.2 | 1 | 1 | 0.029342 | 0.70951 | 0.70477 | 0.0047417
14.3 | 1 | 1 | 0.029049 | 0.71242 | 0.70771 | 0.004709
14.4 | 1 | 1 | 0.028758 | 0.71529 | 0.71062 | 0.0046764
14.5 | 1 | 1 | 0.028471 | 0.71814 | 0.7135 | 0.0046441
14.6 | 1 | 1 | 0.028186 | 0.72096 | 0.71635 | 0.0046119
14.7 | 1 | 1 | 0.027904 | 0.72375 | 0.71917 | 0.00458
14.8 | 1 | 1 | 0.027625 | 0.72651 | 0.72196 | 0.0045481
14.9 | 1 | 1 | 0.027349 | 0.72925 | 0.72473 | 0.0045165
15 | 1 | 1 | 0.027075 | 0.73195 | 0.72747 | 0.0044851
15.1 | 1 | 1 | 0.026805 | 0.73463 | 0.73018 | 0.0044538
15.2 | 1 | 1 | 0.026537 | 0.73729 | 0.73286 | 0.0044227
15.3 | 1 | 1 | 0.026271 | 0.73991 | 0.73552 | 0.0043918
15.4 | 1 | 1 | 0.026009 | 0.74252 | 0.73815 | 0.0043611
15.5 | 1 | 1 | 0.025748 | 0.74509 | 0.74076 | 0.0043305
15.6 | 1 | 1 | 0.025491 | 0.74764 | 0.74334 | 0.0043001
15.7 | 1 | 1 | 0.025236 | 0.75016 | 0.74589 | 0.0042699
15.8 | 1 | 1 | 0.024984 | 0.75266 | 0.74842 | 0.0042399
15.9 | 1 | 1 | 0.024734 | 0.75513 | 0.75092 | 0.00421
16 | 1 | 1 | 0.024487 | 0.75758 | 0.7534 | 0.0041803
16.1 | 1 | 1 | 0.024242 | 0.76001 | 0.75586 | 0.0041508
16.2 | 1 | 1 | 0.023999 | 0.76241 | 0.75829 | 0.0041215
16.3 | 1 | 1 | 0.023759 | 0.76478 | 0.76069 | 0.0040923
16.4 | 1 | 1 | 0.023522 | 0.76714 | 0.76307 | 0.0040633
16.5 | 1 | 1 | 0.023286 | 0.76946 | 0.76543 | 0.0040345
16.6 | 1 | 1 | 0.023054 | 0.77177 | 0.76776 | 0.0040058
16.7 | 1 | 1 | 0.022823 | 0.77405 | 0.77007 | 0.0039773
16.8 | 1 | 1 | 0.022595 | 0.77631 | 0.77236 | 0.003949
16.9 | 1 | 1 | 0.022369 | 0.77855 | 0.77463 | 0.0039209
17 | 1 | 1 | 0.022145 | 0.78076 | 0.77687 | 0.0038929
17.1 | 1 | 1 | 0.021924 | 0.78296 | 0.77909 | 0.0038651
17.2 | 1 | 1 | 0.021704 | 0.78513 | 0.78129 | 0.0038374
17.3 | 1 | 1 | 0.021487 | 0.78727 | 0.78346 | 0.00381
17.4 | 1 | 1 | 0.021273 | 0.7894 | 0.78562 | 0.0037827
17.5 | 1 | 1 | 0.02106 | 0.79151 | 0.78775 | 0.0037555
17.6 | 1 | 1 | 0.020849 | 0.79359 | 0.78986 | 0.0037285
17.7 | 1 | 1 | 0.020641 | 0.79566 | 0.79195 | 0.0037017
17.8 | 1 | 1 | 0.020434 | 0.7977 | 0.79402 | 0.0036751
17.9 | 1 | 1 | 0.02023 | 0.79972 | 0.79607 | 0.0036486
18 | 1 | 1 | 0.020028 | 0.80173 | 0.7981 | 0.0036223
18.1 | 1 | 1 | 0.019827 | 0.80371 | 0.80011 | 0.0035961
18.2 | 1 | 1 | 0.019629 | 0.80567 | 0.8021 | 0.0035701
18.3 | 1 | 1 | 0.019433 | 0.80761 | 0.80407 | 0.0035443
18.4 | 1 | 1 | 0.019239 | 0.80954 | 0.80602 | 0.0035186
18.5 | 1 | 1 | 0.019046 | 0.81144 | 0.80795 | 0.0034931
18.6 | 1 | 1 | 0.018856 | 0.81333 | 0.80986 | 0.0034677
18.7 | 1 | 1 | 0.018667 | 0.8152 | 0.81175 | 0.0034425
18.8 | 1 | 1 | 0.01848 | 0.81704 | 0.81363 | 0.0034175
18.9 | 1 | 1 | 0.018296 | 0.81887 | 0.81548 | 0.0033926
19 | 1 | 1 | 0.018113 | 0.82068 | 0.81732 | 0.0033678
19.1 | 1 | 1 | 0.017932 | 0.82248 | 0.81913 | 0.0033433
19.2 | 1 | 1 | 0.017752 | 0.82425 | 0.82093 | 0.0033188
19.3 | 1 | 1 | 0.017575 | 0.82601 | 0.82272 | 0.0032946
19.4 | 1 | 1 | 0.017399 | 0.82775 | 0.82448 | 0.0032705
19.5 | 1 | 1 | 0.017225 | 0.82947 | 0.82623 | 0.0032465
19.6 | 1 | 1 | 0.017053 | 0.83118 | 0.82796 | 0.0032227
19.7 | 1 | 1 | 0.016882 | 0.83287 | 0.82967 | 0.0031991
19.8 | 1 | 1 | 0.016713 | 0.83454 | 0.83136 | 0.0031756
19.9 | 1 | 1 | 0.016546 | 0.83619 | 0.83304 | 0.0031522
20 | 1 | 1 | 0.016381 | 0.83783 | 0.8347 | 0.003129
20.1 | 1 | 1 | 0.016217 | 0.83945 | 0.83635 | 0.0031059
20.2 | 1 | 1 | 0.016055 | 0.84106 | 0.83797 | 0.003083
20.3 | 1 | 1 | 0.015894 | 0.84265 | 0.83959 | 0.0030603
20.4 | 1 | 1 | 0.015735 | 0.84422 | 0.84118 | 0.0030377
20.5 | 1 | 1 | 0.015578 | 0.84578 | 0.84276 | 0.0030152
20.6 | 1 | 1 | 0.015422 | 0.84732 | 0.84433 | 0.0029929
20.7 | 1 | 1 | 0.015268 | 0.84885 | 0.84588 | 0.0029707
20.8 | 1 | 1 | 0.015115 | 0.85036 | 0.84741 | 0.0029487
20.9 | 1 | 1 | 0.014964 | 0.85186 | 0.84893 | 0.0029268
21 | 1 | 1 | 0.014814 | 0.85334 | 0.85043 | 0.0029051
21.1 | 1 | 1 | 0.014666 | 0.8548 | 0.85192 | 0.0028835
21.2 | 1 | 1 | 0.01452 | 0.85626 | 0.85339 | 0.002862
21.3 | 1 | 1 | 0.014374 | 0.85769 | 0.85485 | 0.0028407
21.4 | 1 | 1 | 0.014231 | 0.85912 | 0.8563 | 0.0028195
21.5 | 1 | 1 | 0.014088 | 0.86052 | 0.85773 | 0.0027985
21.6 | 1 | 1 | 0.013948 | 0.86192 | 0.85914 | 0.0027776
21.7 | 1 | 1 | 0.013808 | 0.8633 | 0.86054 | 0.0027569
21.8 | 1 | 1 | 0.01367 | 0.86467 | 0.86193 | 0.0027362
21.9 | 1 | 1 | 0.013533 | 0.86602 | 0.8633 | 0.0027158
22 | 1 | 1 | 0.013398 | 0.86736 | 0.86466 | 0.0026954
22.1 | 1 | 1 | 0.013264 | 0.86869 | 0.86601 | 0.0026752
22.2 | 1 | 1 | 0.013131 | 0.87 | 0.86734 | 0.0026551
22.3 | 1 | 1 | 0.013 | 0.8713 | 0.86866 | 0.0026352
22.4 | 1 | 1 | 0.01287 | 0.87259 | 0.86997 | 0.0026154
22.5 | 1 | 1 | 0.012741 | 0.87386 | 0.87127 | 0.0025957
22.6 | 1 | 1 | 0.012614 | 0.87512 | 0.87255 | 0.0025762
22.7 | 1 | 1 | 0.012488 | 0.87637 | 0.87381 | 0.0025567
22.8 | 1 | 1 | 0.012363 | 0.87761 | 0.87507 | 0.0025375
22.9 | 1 | 1 | 0.012239 | 0.87883 | 0.87631 | 0.0025183
23 | 1 | 1 | 0.012117 | 0.88004 | 0.87754 | 0.0024993
23.1 | 1 | 1 | 0.011996 | 0.88124 | 0.87876 | 0.0024804
23.2 | 1 | 1 | 0.011876 | 0.88243 | 0.87997 | 0.0024616
23.3 | 1 | 1 | 0.011757 | 0.88361 | 0.88116 | 0.002443
23.4 | 1 | 1 | 0.011639 | 0.88477 | 0.88235 | 0.0024245
23.5 | 1 | 1 | 0.011523 | 0.88592 | 0.88352 | 0.0024061
23.6 | 1 | 1 | 0.011408 | 0.88706 | 0.88467 | 0.0023879
23.7 | 1 | 1 | 0.011294 | 0.88819 | 0.88582 | 0.0023697
23.8 | 1 | 1 | 0.011181 | 0.88931 | 0.88696 | 0.0023517
23.9 | 1 | 1 | 0.011069 | 0.89042 | 0.88808 | 0.0023338
24 | 1 | 1 | 0.010958 | 0.89151 | 0.8892 | 0.0023161
24.1 | 1 | 1 | 0.010849 | 0.8926 | 0.8903 | 0.0022984
24.2 | 1 | 1 | 0.01074 | 0.89367 | 0.89139 | 0.0022809
24.3 | 1 | 1 | 0.010633 | 0.89474 | 0.89247 | 0.0022635
24.4 | 1 | 1 | 0.010526 | 0.89579 | 0.89354 | 0.0022463
24.5 | 1 | 1 | 0.010421 | 0.89683 | 0.8946 | 0.0022291
24.6 | 1 | 1 | 0.010317 | 0.89786 | 0.89565 | 0.0022121
24.7 | 1 | 1 | 0.010214 | 0.89888 | 0.89669 | 0.0021951
24.8 | 1 | 1 | 0.010112 | 0.89989 | 0.89772 | 0.0021783
24.9 | 1 | 1 | 0.010011 | 0.9009 | 0.89873 | 0.0021616
25 | 1 | 1 | 0.0099105 | 0.90189 | 0.89974 | 0.0021451
25.1 | 1 | 1 | 0.0098114 | 0.90287 | 0.90074 | 0.0021286
25.2 | 1 | 1 | 0.0097133 | 0.90384 | 0.90173 | 0.0021123
25.3 | 1 | 1 | 0.0096161 | 0.9048 | 0.9027 | 0.0020961
25.4 | 1 | 1 | 0.00952 | 0.90575 | 0.90367 | 0.0020799
25.5 | 1 | 1 | 0.0094248 | 0.90669 | 0.90463 | 0.0020639
25.6 | 1 | 1 | 0.0093305 | 0.90763 | 0.90558 | 0.0020481
25.7 | 1 | 1 | 0.0092372 | 0.90855 | 0.90652 | 0.0020323
25.8 | 1 | 1 | 0.0091448 | 0.90947 | 0.90745 | 0.0020166
25.9 | 1 | 1 | 0.0090534 | 0.91037 | 0.90837 | 0.0020011
26 | 1 | 1 | 0.0089629 | 0.91127 | 0.90928 | 0.0019856
26.1 | 1 | 1 | 0.0088732 | 0.91215 | 0.91018 | 0.0019703
26.2 | 1 | 1 | 0.0087845 | 0.91303 | 0.91108 | 0.0019551
26.3 | 1 | 1 | 0.0086967 | 0.9139 | 0.91196 | 0.0019399
26.4 | 1 | 1 | 0.0086097 | 0.91476 | 0.91284 | 0.0019249
26.5 | 1 | 1 | 0.0085236 | 0.91562 | 0.91371 | 0.00191
26.6 | 1 | 1 | 0.0084384 | 0.91646 | 0.91457 | 0.0018952
26.7 | 1 | 1 | 0.008354 | 0.9173 | 0.91542 | 0.0018805
26.8 | 1 | 1 | 0.0082704 | 0.91812 | 0.91626 | 0.0018659
26.9 | 1 | 1 | 0.0081877 | 0.91894 | 0.91709 | 0.0018515
27 | 1 | 1 | 0.0081059 | 0.91975 | 0.91792 | 0.0018371
27.1 | 1 | 1 | 0.0080248 | 0.92055 | 0.91873 | 0.0018228
27.2 | 1 | 1 | 0.0079445 | 0.92135 | 0.91954 | 0.0018086
27.3 | 1 | 1 | 0.0078651 | 0.92214 | 0.92034 | 0.0017945
27.4 | 1 | 1 | 0.0077864 | 0.92291 | 0.92113 | 0.0017806
27.5 | 1 | 1 | 0.0077086 | 0.92369 | 0.92192 | 0.0017667
27.6 | 1 | 1 | 0.0076315 | 0.92445 | 0.9227 | 0.0017529
27.7 | 1 | 1 | 0.0075552 | 0.9252 | 0.92346 | 0.0017392
27.8 | 1 | 1 | 0.0074796 | 0.92595 | 0.92423 | 0.0017257
27.9 | 1 | 1 | 0.0074048 | 0.92669 | 0.92498 | 0.0017122
28 | 1 | 1 | 0.0073308 | 0.92743 | 0.92573 | 0.0016988
28.1 | 1 | 1 | 0.0072575 | 0.92815 | 0.92647 | 0.0016855
28.2 | 1 | 1 | 0.0071849 | 0.92887 | 0.9272 | 0.0016723
28.3 | 1 | 1 | 0.0071131 | 0.92958 | 0.92792 | 0.0016592
28.4 | 1 | 1 | 0.0070419 | 0.93028 | 0.92864 | 0.0016462
28.5 | 1 | 1 | 0.0069715 | 0.93098 | 0.92935 | 0.0016333
28.6 | 1 | 1 | 0.0069018 | 0.93167 | 0.93005 | 0.0016205
28.7 | 1 | 1 | 0.0068328 | 0.93236 | 0.93075 | 0.0016078
28.8 | 1 | 1 | 0.0067644 | 0.93303 | 0.93144 | 0.0015952
28.9 | 1 | 1 | 0.0066968 | 0.9337 | 0.93212 | 0.0015826
29 | 1 | 1 | 0.0066298 | 0.93436 | 0.93279 | 0.0015702
29.1 | 1 | 1 | 0.0065635 | 0.93502 | 0.93346 | 0.0015578
29.2 | 1 | 1 | 0.0064979 | 0.93567 | 0.93413 | 0.0015456
29.3 | 1 | 1 | 0.0064329 | 0.93631 | 0.93478 | 0.0015334
29.4 | 1 | 1 | 0.0063686 | 0.93695 | 0.93543 | 0.0015213
29.5 | 1 | 1 | 0.0063049 | 0.93758 | 0.93607 | 0.0015093
29.6 | 1 | 1 | 0.0062419 | 0.93821 | 0.93671 | 0.0014974
29.7 | 1 | 1 | 0.0061794 | 0.93882 | 0.93734 | 0.0014856
29.8 | 1 | 1 | 0.0061176 | 0.93944 | 0.93796 | 0.0014738
29.9 | 1 | 1 | 0.0060565 | 0.94004 | 0.93858 | 0.0014622
30 | 1 | 1 | 0.0059959 | 0.94064 | 0.93919 | 0.0014506
30.1 | 1 | 1 | 0.0059359 | 0.94123 | 0.9398 | 0.0014392
30.2 | 1 | 1 | 0.0058766 | 0.94182 | 0.94039 | 0.0014278
30.3 | 1 | 1 | 0.0058178 | 0.9424 | 0.94099 | 0.0014165
30.4 | 1 | 1 | 0.0057596 | 0.94298 | 0.94157 | 0.0014052
30.5 | 1 | 1 | 0.005702 | 0.94355 | 0.94216 | 0.0013941
30.6 | 1 | 1 | 0.005645 | 0.94411 | 0.94273 | 0.001383
30.7 | 1 | 1 | 0.0055886 | 0.94467 | 0.9433 | 0.0013721
30.8 | 1 | 1 | 0.0055327 | 0.94523 | 0.94387 | 0.0013612
30.9 | 1 | 1 | 0.0054774 | 0.94577 | 0.94442 | 0.0013504
31 | 1 | 1 | 0.0054226 | 0.94632 | 0.94498 | 0.0013396
31.1 | 1 | 1 | 0.0053684 | 0.94685 | 0.94552 | 0.001329
31.2 | 1 | 1 | 0.0053147 | 0.94738 | 0.94607 | 0.0013184
31.3 | 1 | 1 | 0.0052615 | 0.94791 | 0.9466 | 0.0013079
31.4 | 1 | 1 | 0.0052089 | 0.94843 | 0.94713 | 0.0012975
31.5 | 1 | 1 | 0.0051568 | 0.94895 | 0.94766 | 0.0012871
31.6 | 1 | 1 | 0.0051053 | 0.94946 | 0.94818 | 0.0012769
31.7 | 1 | 1 | 0.0050542 | 0.94996 | 0.9487 | 0.0012667
31.8 | 1 | 1 | 0.0050037 | 0.95046 | 0.94921 | 0.0012566
31.9 | 1 | 1 | 0.0049536 | 0.95096 | 0.94971 | 0.0012465
32 | 1 | 1 | 0.0049041 | 0.95145 | 0.95021 | 0.0012366
32.1 | 1 | 1 | 0.004855 | 0.95194 | 0.95071 | 0.0012267
32.2 | 1 | 1 | 0.0048065 | 0.95242 | 0.9512 | 0.0012169
32.3 | 1 | 1 | 0.0047584 | 0.95289 | 0.95168 | 0.0012072
32.4 | 1 | 1 | 0.0047108 | 0.95336 | 0.95217 | 0.0011975
32.5 | 1 | 1 | 0.0046637 | 0.95383 | 0.95264 | 0.0011879
32.6 | 1 | 1 | 0.0046171 | 0.95429 | 0.95311 | 0.0011784
32.7 | 1 | 1 | 0.0045709 | 0.95475 | 0.95358 | 0.0011689
32.8 | 1 | 1 | 0.0045252 | 0.9552 | 0.95404 | 0.0011596
32.9 | 1 | 1 | 0.00448 | 0.95565 | 0.9545 | 0.0011502
33 | 1 | 1 | 0.0044352 | 0.95609 | 0.95495 | 0.001141
33.1 | 1 | 1 | 0.0043908 | 0.95653 | 0.9554 | 0.0011318
33.2 | 1 | 1 | 0.0043469 | 0.95697 | 0.95584 | 0.0011228
33.3 | 1 | 1 | 0.0043034 | 0.9574 | 0.95628 | 0.0011137
33.4 | 1 | 1 | 0.0042604 | 0.95782 | 0.95672 | 0.0011048
33.5 | 1 | 1 | 0.0042178 | 0.95824 | 0.95715 | 0.0010959
33.6 | 1 | 1 | 0.0041756 | 0.95866 | 0.95757 | 0.0010871
33.7 | 1 | 1 | 0.0041339 | 0.95907 | 0.958 | 0.0010783
33.8 | 1 | 1 | 0.0040925 | 0.95948 | 0.95841 | 0.0010696
33.9 | 1 | 1 | 0.0040516 | 0.95989 | 0.95883 | 0.001061
34 | 1 | 1 | 0.0040111 | 0.96029 | 0.95924 | 0.0010524
34.1 | 1 | 1 | 0.003971 | 0.96069 | 0.95964 | 0.0010439
34.2 | 1 | 1 | 0.0039313 | 0.96108 | 0.96004 | 0.0010355
34.3 | 1 | 1 | 0.003892 | 0.96147 | 0.96044 | 0.0010271
34.4 | 1 | 1 | 0.003853 | 0.96185 | 0.96084 | 0.0010188
34.5 | 1 | 1 | 0.0038145 | 0.96224 | 0.96123 | 0.0010106
34.6 | 1 | 1 | 0.0037764 | 0.96261 | 0.96161 | 0.0010024
34.7 | 1 | 1 | 0.0037386 | 0.96299 | 0.96199 | 0.00099432
34.8 | 1 | 1 | 0.0037012 | 0.96336 | 0.96237 | 0.00098627
34.9 | 1 | 1 | 0.0036642 | 0.96372 | 0.96275 | 0.00097828
35 | 1 | 1 | 0.0036276 | 0.96409 | 0.96312 | 0.00097036
35.1 | 1 | 1 | 0.0035913 | 0.96445 | 0.96348 | 0.00096249
35.2 | 1 | 1 | 0.0035554 | 0.9648 | 0.96385 | 0.00095468
35.3 | 1 | 1 | 0.0035198 | 0.96515 | 0.96421 | 0.00094694
35.4 | 1 | 1 | 0.0034846 | 0.9655 | 0.96456 | 0.00093925
35.5 | 1 | 1 | 0.0034498 | 0.96585 | 0.96492 | 0.00093163
35.6 | 1 | 1 | 0.0034153 | 0.96619 | 0.96526 | 0.00092406
35.7 | 1 | 1 | 0.0033811 | 0.96653 | 0.96561 | 0.00091655
35.8 | 1 | 1 | 0.0033473 | 0.96686 | 0.96595 | 0.0009091
35.9 | 1 | 1 | 0.0033138 | 0.96719 | 0.96629 | 0.0009017
36 | 1 | 1 | 0.0032807 | 0.96752 | 0.96663 | 0.00089437
36.1 | 1 | 1 | 0.0032479 | 0.96785 | 0.96696 | 0.00088709
36.2 | 1 | 1 | 0.0032154 | 0.96817 | 0.96729 | 0.00087986
36.3 | 1 | 1 | 0.0031833 | 0.96849 | 0.96761 | 0.00087269
36.4 | 1 | 1 | 0.0031514 | 0.9688 | 0.96794 | 0.00086558
36.5 | 1 | 1 | 0.0031199 | 0.96911 | 0.96825 | 0.00085852
36.6 | 1 | 1 | 0.0030887 | 0.96942 | 0.96857 | 0.00085152
36.7 | 1 | 1 | 0.0030578 | 0.96973 | 0.96888 | 0.00084457
36.8 | 1 | 1 | 0.0030272 | 0.97003 | 0.96919 | 0.00083768
36.9 | 1 | 1 | 0.002997 | 0.97033 | 0.9695 | 0.00083083
37 | 1 | 1 | 0.002967 | 0.97063 | 0.9698 | 0.00082405
37.1 | 1 | 1 | 0.0029373 | 0.97092 | 0.9701 | 0.00081731
37.2 | 1 | 1 | 0.002908 | 0.97121 | 0.9704 | 0.00081063
37.3 | 1 | 1 | 0.0028789 | 0.9715 | 0.9707 | 0.000804
37.4 | 1 | 1 | 0.0028501 | 0.97178 | 0.97099 | 0.00079742
37.5 | 1 | 1 | 0.0028216 | 0.97207 | 0.97128 | 0.00079089
37.6 | 1 | 1 | 0.0027934 | 0.97235 | 0.97156 | 0.00078441
37.7 | 1 | 1 | 0.0027654 | 0.97262 | 0.97184 | 0.00077798
37.8 | 1 | 1 | 0.0027378 | 0.9729 | 0.97212 | 0.00077161
37.9 | 1 | 1 | 0.0027104 | 0.97317 | 0.9724 | 0.00076528
38 | 1 | 1 | 0.0026833 | 0.97344 | 0.97268 | 0.000759
38.1 | 1 | 1 | 0.0026565 | 0.9737 | 0.97295 | 0.00075277
38.2 | 1 | 1 | 0.0026299 | 0.97396 | 0.97322 | 0.00074659
38.3 | 1 | 1 | 0.0026036 | 0.97422 | 0.97348 | 0.00074046
38.4 | 1 | 1 | 0.0025776 | 0.97448 | 0.97375 | 0.00073438
38.5 | 1 | 1 | 0.0025518 | 0.97474 | 0.97401 | 0.00072834
38.6 | 1 | 1 | 0.0025263 | 0.97499 | 0.97427 | 0.00072236
38.7 | 1 | 1 | 0.002501 | 0.97524 | 0.97452 | 0.00071641
38.8 | 1 | 1 | 0.002476 | 0.97549 | 0.97478 | 0.00071052
38.9 | 1 | 1 | 0.0024512 | 0.97573 | 0.97503 | 0.00070467
39 | 1 | 1 | 0.0024267 | 0.97598 | 0.97528 | 0.00069887
39.1 | 1 | 1 | 0.0024025 | 0.97622 | 0.97552 | 0.00069311
39.2 | 1 | 1 | 0.0023784 | 0.97645 | 0.97577 | 0.0006874
39.3 | 1 | 1 | 0.0023547 | 0.97669 | 0.97601 | 0.00068174
39.4 | 1 | 1 | 0.0023311 | 0.97692 | 0.97625 | 0.00067611
39.5 | 1 | 1 | 0.0023078 | 0.97715 | 0.97648 | 0.00067054
39.6 | 1 | 1 | 0.0022847 | 0.97738 | 0.97672 | 0.000665
39.7 | 1 | 1 | 0.0022619 | 0.97761 | 0.97695 | 0.00065951
39.8 | 1 | 1 | 0.0022393 | 0.97783 | 0.97718 | 0.00065407
39.9 | 1 | 1 | 0.0022169 | 0.97805 | 0.9774 | 0.00064866
40 | 1 | 1 | 0.0021947 | 0.97827 | 0.97763 | 0.0006433
40.1 | 1 | 1 | 0.0021727 | 0.97849 | 0.97785 | 0.00063798
40.2 | 1 | 1 | 0.002151 | 0.9787 | 0.97807 | 0.00063271
40.3 | 1 | 1 | 0.0021295 | 0.97892 | 0.97829 | 0.00062747
40.4 | 1 | 1 | 0.0021082 | 0.97913 | 0.97851 | 0.00062228
40.5 | 1 | 1 | 0.0020871 | 0.97934 | 0.97872 | 0.00061713
40.6 | 1 | 1 | 0.0020663 | 0.97954 | 0.97893 | 0.00061202
40.7 | 1 | 1 | 0.0020456 | 0.97975 | 0.97914 | 0.00060695
40.8 | 1 | 1 | 0.0020251 | 0.97995 | 0.97935 | 0.00060192
40.9 | 1 | 1 | 0.0020049 | 0.98015 | 0.97955 | 0.00059693
41 | 1 | 1 | 0.0019848 | 0.98035 | 0.97976 | 0.00059198
41.1 | 1 | 1 | 0.001965 | 0.98055 | 0.97996 | 0.00058707
41.2 | 1 | 1 | 0.0019453 | 0.98074 | 0.98016 | 0.00058219
41.3 | 1 | 1 | 0.0019259 | 0.98093 | 0.98036 | 0.00057736
41.4 | 1 | 1 | 0.0019066 | 0.98112 | 0.98055 | 0.00057257
41.5 | 1 | 1 | 0.0018876 | 0.98131 | 0.98075 | 0.00056781
41.6 | 1 | 1 | 0.0018687 | 0.9815 | 0.98094 | 0.00056309
41.7 | 1 | 1 | 0.00185 | 0.98168 | 0.98113 | 0.00055841
41.8 | 1 | 1 | 0.0018315 | 0.98187 | 0.98131 | 0.00055377
41.9 | 1 | 1 | 0.0018132 | 0.98205 | 0.9815 | 0.00054916
42 | 1 | 1 | 0.0017951 | 0.98223 | 0.98168 | 0.00054459
42.1 | 1 | 1 | 0.0017771 | 0.98241 | 0.98187 | 0.00054006
42.2 | 1 | 1 | 0.0017593 | 0.98258 | 0.98205 | 0.00053556
42.3 | 1 | 1 | 0.0017417 | 0.98276 | 0.98223 | 0.0005311
42.4 | 1 | 1 | 0.0017243 | 0.98293 | 0.9824 | 0.00052667
42.5 | 1 | 1 | 0.0017071 | 0.9831 | 0.98258 | 0.00052229
42.6 | 1 | 1 | 0.00169 | 0.98327 | 0.98275 | 0.00051793
42.7 | 1 | 1 | 0.0016731 | 0.98344 | 0.98292 | 0.00051361
42.8 | 1 | 1 | 0.0016564 | 0.9836 | 0.98309 | 0.00050933
42.9 | 1 | 1 | 0.0016398 | 0.98377 | 0.98326 | 0.00050507
43 | 1 | 1 | 0.0016234 | 0.98393 | 0.98343 | 0.00050086
43.1 | 1 | 1 | 0.0016072 | 0.98409 | 0.98359 | 0.00049668
43.2 | 1 | 1 | 0.0015911 | 0.98425 | 0.98376 | 0.00049253
43.3 | 1 | 1 | 0.0015752 | 0.98441 | 0.98392 | 0.00048841
43.4 | 1 | 1 | 0.0015594 | 0.98456 | 0.98408 | 0.00048433
43.5 | 1 | 1 | 0.0015439 | 0.98472 | 0.98424 | 0.00048028
43.6 | 1 | 1 | 0.0015284 | 0.98487 | 0.98439 | 0.00047626
43.7 | 1 | 1 | 0.0015131 | 0.98502 | 0.98455 | 0.00047228
43.8 | 1 | 1 | 0.001498 | 0.98517 | 0.9847 | 0.00046832
43.9 | 1 | 1 | 0.001483 | 0.98532 | 0.98485 | 0.0004644
44 | 1 | 1 | 0.0014682 | 0.98546 | 0.985 | 0.00046051
44.1 | 1 | 1 | 0.0014535 | 0.98561 | 0.98515 | 0.00045666
44.2 | 1 | 1 | 0.001439 | 0.98575 | 0.9853 | 0.00045283
44.3 | 1 | 1 | 0.0014246 | 0.9859 | 0.98545 | 0.00044903
44.4 | 1 | 1 | 0.0014103 | 0.98604 | 0.98559 | 0.00044527
44.5 | 1 | 1 | 0.0013962 | 0.98618 | 0.98574 | 0.00044153
44.6 | 1 | 1 | 0.0013823 | 0.98632 | 0.98588 | 0.00043783
44.7 | 1 | 1 | 0.0013684 | 0.98645 | 0.98602 | 0.00043415
44.8 | 1 | 1 | 0.0013548 | 0.98659 | 0.98616 | 0.00043051
44.9 | 1 | 1 | 0.0013412 | 0.98672 | 0.9863 | 0.00042689
45 | 1 | 1 | 0.0013278 | 0.98685 | 0.98643 | 0.00042331
45.1 | 1 | 1 | 0.0013145 | 0.98699 | 0.98657 | 0.00041975
45.2 | 1 | 1 | 0.0013014 | 0.98712 | 0.9867 | 0.00041622
45.3 | 1 | 1 | 0.0012884 | 0.98725 | 0.98683 | 0.00041272
45.4 | 1 | 1 | 0.0012755 | 0.98737 | 0.98696 | 0.00040925
45.5 | 1 | 1 | 0.0012627 | 0.9875 | 0.98709 | 0.00040581
45.6 | 1 | 1 | 0.0012501 | 0.98762 | 0.98722 | 0.0004024
45.7 | 1 | 1 | 0.0012376 | 0.98775 | 0.98735 | 0.00039901
45.8 | 1 | 1 | 0.0012252 | 0.98787 | 0.98747 | 0.00039565
45.9 | 1 | 1 | 0.001213 | 0.98799 | 0.9876 | 0.00039232
46 | 1 | 1 | 0.0012008 | 0.98811 | 0.98772 | 0.00038901
46.1 | 1 | 1 | 0.0011888 | 0.98823 | 0.98784 | 0.00038573
46.2 | 1 | 1 | 0.0011769 | 0.98835 | 0.98797 | 0.00038248
46.3 | 1 | 1 | 0.0011652 | 0.98846 | 0.98809 | 0.00037926
46.4 | 1 | 1 | 0.0011535 | 0.98858 | 0.9882 | 0.00037606
46.5 | 1 | 1 | 0.001142 | 0.98869 | 0.98832 | 0.00037288
46.6 | 1 | 1 | 0.0011306 | 0.98881 | 0.98844 | 0.00036974
46.7 | 1 | 1 | 0.0011193 | 0.98892 | 0.98855 | 0.00036662
46.8 | 1 | 1 | 0.0011081 | 0.98903 | 0.98867 | 0.00036352
46.9 | 1 | 1 | 0.001097 | 0.98914 | 0.98878 | 0.00036045
47 | 1 | 1 | 0.001086 | 0.98925 | 0.98889 | 0.0003574
47.1 | 1 | 1 | 0.0010752 | 0.98936 | 0.989 | 0.00035438
47.2 | 1 | 1 | 0.0010644 | 0.98946 | 0.98911 | 0.00035139
47.3 | 1 | 1 | 0.0010538 | 0.98957 | 0.98922 | 0.00034842
47.4 | 1 | 1 | 0.0010432 | 0.98967 | 0.98933 | 0.00034547
47.5 | 1 | 1 | 0.0010328 | 0.98978 | 0.98943 | 0.00034255
47.6 | 1 | 1 | 0.0010225 | 0.98988 | 0.98954 | 0.00033965
47.7 | 1 | 1 | 0.0010122 | 0.98998 | 0.98964 | 0.00033677
47.8 | 1 | 1 | 0.0010021 | 0.99008 | 0.98975 | 0.00033392
47.9 | 1 | 1 | 0.0009921 | 0.99018 | 0.98985 | 0.00033109
48 | 1 | 1 | 0.00098218 | 0.99028 | 0.98995 | 0.00032829
48.1 | 1 | 1 | 0.00097235 | 0.99037 | 0.99005 | 0.00032551
48.2 | 1 | 1 | 0.00096263 | 0.99047 | 0.99015 | 0.00032275
48.3 | 1 | 1 | 0.000953 | 0.99057 | 0.99025 | 0.00032001
48.4 | 1 | 1 | 0.00094347 | 0.99066 | 0.99034 | 0.0003173
48.5 | 1 | 1 | 0.00093404 | 0.99075 | 0.99044 | 0.00031461
48.6 | 1 | 1 | 0.0009247 | 0.99085 | 0.99053 | 0.00031194
48.7 | 1 | 1 | 0.00091545 | 0.99094 | 0.99063 | 0.00030929
48.8 | 1 | 1 | 0.0009063 | 0.99103 | 0.99072 | 0.00030666
48.9 | 1 | 1 | 0.00089724 | 0.99112 | 0.99081 | 0.00030406
49 | 1 | 1 | 0.00088826 | 0.99121 | 0.9909 | 0.00030148
49.1 | 1 | 1 | 0.00087938 | 0.99129 | 0.991 | 0.00029891
49.2 | 1 | 1 | 0.00087059 | 0.99138 | 0.99108 | 0.00029637
49.3 | 1 | 1 | 0.00086188 | 0.99147 | 0.99117 | 0.00029385
49.4 | 1 | 1 | 0.00085326 | 0.99155 | 0.99126 | 0.00029136
49.5 | 1 | 1 | 0.00084473 | 0.99164 | 0.99135 | 0.00028888
49.6 | 1 | 1 | 0.00083628 | 0.99172 | 0.99143 | 0.00028642
49.7 | 1 | 1 | 0.00082792 | 0.9918 | 0.99152 | 0.00028398
49.8 | 1 | 1 | 0.00081964 | 0.99189 | 0.9916 | 0.00028157
49.9 | 1 | 1 | 0.00081144 | 0.99197 | 0.99169 | 0.00027917
50 | 1 | 1 | 0.00080333 | 0.99205 | 0.99177 | 0.00027679

## ПИД Циглер-Николс
ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ С ПИД-РЕГУЛЯТОРОМ (ЦИГЛЕР–НИКОЛЬС)
Настройки ZN: Kp = 5.90, Ki = 1.47, Kd = 5.90, Ts = 0.1 с, SP = 50.0, Ограничение u in [0; 100]%
Время t, с | Задание SP | Выход PV y(t) | Ошибка e(t) | П-составляющая | И-составляющая | Д-составляющая | Сигнал u_raw | Сигнал u(t) (с AW)
0 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 2948.5 | 3250.72 | 100
0.1 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
0.2 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
0.3 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
0.4 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
0.5 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
0.6 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
0.7 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
0.8 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
0.9 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.1 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.2 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.3 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.4 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.5 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.6 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.7 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.8 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
1.9 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
2 | 50 | 0 | 50 | 294.85 | 7.37 | 0 | 302.22 | 100
2.1 | 50 | 1 | 49 | 288.953 | 7.2226 | -58.97 | 237.2056 | 100
2.2 | 50 | 1.99 | 48.01 | 283.115 | 7.0767 | -58.3803 | 231.8113 | 100
2.3 | 50 | 2.9701 | 47.0299 | 277.3353 | 6.9322 | -57.7965 | 226.471 | 100
2.4 | 50 | 3.9404 | 46.0596 | 271.6135 | 6.7892 | -57.2185 | 221.1841 | 100
2.5 | 50 | 4.901 | 45.099 | 265.9488 | 6.6476 | -56.6463 | 215.9501 | 100
2.6 | 50 | 5.852 | 44.148 | 260.3408 | 6.5074 | -56.0799 | 210.7684 | 100
2.7 | 50 | 6.7935 | 43.2065 | 254.7889 | 6.3686 | -55.5191 | 205.6385 | 100
2.8 | 50 | 7.7255 | 42.2745 | 249.2925 | 6.2313 | -54.9639 | 200.5599 | 100
2.9 | 50 | 8.6483 | 41.3517 | 243.8511 | 6.0952 | -54.4143 | 195.5321 | 100
3 | 50 | 9.5618 | 40.4382 | 238.4641 | 5.9606 | -53.8701 | 190.5546 | 100
3.1 | 50 | 10.4662 | 39.5338 | 233.131 | 5.8273 | -53.3314 | 185.6268 | 100
3.2 | 50 | 11.3615 | 38.6385 | 227.8512 | 5.6953 | -52.7981 | 180.7484 | 100
3.3 | 50 | 12.2479 | 37.7521 | 222.6241 | 5.5647 | -52.2701 | 175.9187 | 100
3.4 | 50 | 13.1254 | 36.8746 | 217.4494 | 5.4353 | -51.7474 | 171.1373 | 100
3.5 | 50 | 13.9942 | 36.0058 | 212.3264 | 5.3073 | -51.2299 | 166.4037 | 100
3.6 | 50 | 14.8542 | 35.1458 | 207.2546 | 5.1805 | -50.7176 | 161.7175 | 100
3.7 | 50 | 15.7057 | 34.2943 | 202.2336 | 5.055 | -50.2105 | 157.0781 | 100
3.8 | 50 | 16.5486 | 33.4514 | 197.2628 | 4.9307 | -49.7084 | 152.4851 | 100
3.9 | 50 | 17.3831 | 32.6169 | 192.3416 | 4.8077 | -49.2113 | 147.9381 | 100
4 | 50 | 18.2093 | 31.7907 | 187.4697 | 4.6859 | -48.7192 | 143.4365 | 100
4.1 | 50 | 19.0272 | 30.9728 | 182.6465 | 4.5654 | -48.232 | 138.9799 | 100
4.2 | 50 | 19.8369 | 30.1631 | 177.8716 | 4.446 | -47.7497 | 134.5679 | 100
4.3 | 50 | 20.6386 | 29.3614 | 173.1443 | 4.3279 | -47.2722 | 130.2001 | 100
4.4 | 50 | 21.4322 | 28.5678 | 168.4644 | 4.2109 | -46.7994 | 125.8759 | 100
4.5 | 50 | 22.2179 | 27.7821 | 163.8313 | 4.0951 | -46.3314 | 121.5949 | 100
4.6 | 50 | 22.9957 | 27.0043 | 159.2444 | 3.9804 | -45.8681 | 117.3568 | 100
4.7 | 50 | 23.7657 | 26.2343 | 154.7035 | 3.8669 | -45.4094 | 113.161 | 100
4.8 | 50 | 24.5281 | 25.4719 | 150.208 | 3.7546 | -44.9553 | 109.0072 | 100
4.9 | 50 | 25.2828 | 24.7172 | 145.7574 | 3.6433 | -44.5058 | 104.8949 | 100
5 | 50 | 26.03 | 23.97 | 141.3513 | 3.5332 | -44.0607 | 100.8238 | 100
5.1 | 50 | 26.7697 | 23.2303 | 136.9893 | 3.4242 | -43.6201 | 96.7933 | 96.7933
5.2 | 50 | 27.502 | 22.498 | 132.6709 | 6.7404 | -43.1839 | 96.2273 | 96.2273
5.3 | 50 | 28.2269 | 21.7731 | 128.3957 | 9.9497 | -42.7521 | 95.5933 | 95.5933
5.4 | 50 | 28.9447 | 21.0553 | 124.1632 | 13.0533 | -42.3246 | 94.8919 | 94.8919
5.5 | 50 | 29.6552 | 20.3448 | 119.9731 | 16.0521 | -41.9013 | 94.1239 | 94.1239
5.6 | 50 | 30.3587 | 19.6413 | 115.8249 | 18.9472 | -41.4823 | 93.2898 | 93.2898
5.7 | 50 | 31.0551 | 18.9449 | 111.7181 | 21.7397 | -41.0675 | 92.3903 | 92.3903
5.8 | 50 | 31.7445 | 18.2555 | 107.6524 | 24.4305 | -40.6568 | 91.4262 | 91.4262
5.9 | 50 | 32.4271 | 17.5729 | 103.6274 | 27.0208 | -40.2502 | 90.398 | 90.398
6 | 50 | 33.1028 | 16.8972 | 99.6426 | 29.5114 | -39.8477 | 89.3063 | 89.3063
6.1 | 50 | 33.7718 | 16.2282 | 95.6977 | 31.9035 | -39.4493 | 88.1519 | 88.1519
6.2 | 50 | 34.4341 | 15.5659 | 91.7922 | 34.1979 | -39.0548 | 86.9354 | 86.9354
6.3 | 50 | 35.0897 | 14.9103 | 87.9258 | 36.3957 | -38.6642 | 85.6573 | 85.6573
6.4 | 50 | 35.7388 | 14.2612 | 84.0981 | 38.4978 | -38.2776 | 84.3182 | 84.3182
6.5 | 50 | 36.3815 | 13.6185 | 80.3086 | 40.5051 | -37.8948 | 82.9189 | 82.9189
6.6 | 50 | 37.0176 | 12.9824 | 76.557 | 42.4187 | -37.5159 | 81.4599 | 81.4599
6.7 | 50 | 37.6475 | 12.3525 | 72.8429 | 44.2395 | -37.1407 | 79.9417 | 79.9417
6.8 | 50 | 38.271 | 11.729 | 69.166 | 45.9684 | -36.7693 | 78.3651 | 78.3651
6.9 | 50 | 38.8883 | 11.1117 | 65.5258 | 47.6062 | -36.4016 | 76.7305 | 76.7305
7 | 50 | 39.4994 | 10.5006 | 61.9221 | 49.154 | -36.0376 | 75.0385 | 75.0385
7.1 | 50 | 40.1044 | 9.8956 | 58.3544 | 50.6126 | -35.6772 | 73.2898 | 73.2898
7.2 | 50 | 40.6713 | 9.3287 | 55.0114 | 51.9877 | -33.4295 | 73.5696 | 73.5696
7.3 | 50 | 41.2268 | 8.7732 | 51.7353 | 53.2808 | -32.7614 | 72.2547 | 72.2547
7.4 | 50 | 41.7705 | 8.2295 | 48.5293 | 54.4939 | -32.0599 | 70.9632 | 70.9632
7.5 | 50 | 42.3017 | 7.6983 | 45.3967 | 55.6286 | -31.3257 | 69.6996 | 69.6996
7.6 | 50 | 42.8199 | 7.1801 | 42.3408 | 56.6869 | -30.5595 | 68.4682 | 68.4682
7.7 | 50 | 43.3246 | 6.6754 | 39.3646 | 57.6709 | -29.7621 | 67.2734 | 67.2734
7.8 | 50 | 43.8153 | 6.1847 | 36.4712 | 58.5825 | -28.934 | 66.1196 | 66.1196
7.9 | 50 | 44.2914 | 5.7086 | 33.6635 | 59.4239 | -28.0761 | 65.0114 | 65.0114
8 | 50 | 44.7525 | 5.2475 | 30.9446 | 60.1974 | -27.189 | 63.953 | 63.953
8.1 | 50 | 45.198 | 4.802 | 28.3173 | 60.9052 | -26.2734 | 62.9491 | 62.9491
8.2 | 50 | 45.6276 | 4.3724 | 25.7843 | 61.5497 | -25.3299 | 62.0041 | 62.0041
8.3 | 50 | 46.0406 | 3.9594 | 23.3484 | 62.1334 | -24.3592 | 61.1225 | 61.1225
8.4 | 50 | 46.4368 | 3.5632 | 21.0122 | 62.6586 | -23.3619 | 60.3088 | 60.3088
8.5 | 50 | 46.8156 | 3.1844 | 18.7783 | 63.1279 | -22.3387 | 59.5676 | 59.5676
8.6 | 50 | 47.1766 | 2.8234 | 16.6493 | 63.5441 | -21.2901 | 58.9033 | 58.9033
8.7 | 50 | 47.5195 | 2.4805 | 14.6276 | 63.9097 | -20.2168 | 58.3205 | 58.3205
8.8 | 50 | 47.8437 | 2.1563 | 12.7157 | 64.2276 | -19.1194 | 57.8239 | 57.8239
8.9 | 50 | 48.1489 | 1.8511 | 10.9158 | 64.5004 | -17.9984 | 57.4178 | 57.4178
9 | 50 | 48.4347 | 1.5653 | 9.2304 | 64.7311 | -16.8545 | 57.107 | 57.107
9.1 | 50 | 48.7008 | 1.2992 | 7.6616 | 64.9227 | -15.6882 | 56.896 | 56.896
9.2 | 50 | 48.9467 | 1.0533 | 6.2115 | 65.0779 | -14.5001 | 56.7893 | 56.7893
9.3 | 50 | 49.1929 | 0.80711 | 4.7595 | 65.1969 | -14.5202 | 55.4362 | 55.4362
9.4 | 50 | 49.4235 | 0.57649 | 3.3996 | 65.2819 | -13.5996 | 55.0819 | 55.0819
9.5 | 50 | 49.6389 | 0.3611 | 2.1294 | 65.3351 | -12.702 | 54.7625 | 54.7625
9.6 | 50 | 49.8395 | 0.16049 | 0.9464 | 65.3587 | -11.8298 | 54.4753 | 54.4753
9.7 | 50 | 50.0258 | -0.025799 | -0.15213 | 65.3549 | -10.9853 | 54.2175 | 54.2175
9.8 | 50 | 50.1983 | -0.19827 | -1.1692 | 65.3257 | -10.1709 | 53.9856 | 53.9856
9.9 | 50 | 50.3575 | -0.35749 | -2.1081 | 65.273 | -9.3888 | 53.7761 | 53.7761
10 | 50 | 50.504 | -0.50403 | -2.9722 | 65.1987 | -8.6414 | 53.5851 | 53.5851
10.1 | 50 | 50.6385 | -0.63852 | -3.7653 | 65.1046 | -7.9309 | 53.4084 | 53.4084
10.2 | 50 | 50.7616 | -0.76162 | -4.4913 | 64.9923 | -7.2596 | 53.2415 | 53.2415
10.3 | 50 | 50.874 | -0.87405 | -5.1543 | 64.8635 | -6.6297 | 53.0796 | 53.0796
10.4 | 50 | 50.9765 | -0.97653 | -5.7586 | 64.7196 | -6.0435 | 52.9174 | 52.9174
10.5 | 50 | 51.0699 | -1.0699 | -6.3089 | 64.5619 | -5.5033 | 52.7497 | 52.7497
10.6 | 50 | 51.1548 | -1.1548 | -6.81 | 64.3916 | -5.0111 | 52.5705 | 52.5705
10.7 | 50 | 51.2323 | -1.2323 | -7.267 | 64.21 | -4.5693 | 52.3738 | 52.3738
10.8 | 50 | 51.3032 | -1.3032 | -7.685 | 64.0179 | -4.1799 | 52.153 | 52.153
10.9 | 50 | 51.3684 | -1.3684 | -8.0695 | 63.8162 | -3.8452 | 51.9015 | 51.9015
11 | 50 | 51.4289 | -1.4289 | -8.4262 | 63.6056 | -3.5673 | 51.612 | 51.612
11.1 | 50 | 51.4857 | -1.4857 | -8.7611 | 63.3866 | -3.3484 | 51.2772 | 51.2772
11.2 | 50 | 51.5398 | -1.5398 | -9.0801 | 63.1596 | -3.1904 | 50.8891 | 50.8891
11.3 | 50 | 51.5923 | -1.5923 | -9.3897 | 62.9249 | -3.0957 | 50.4396 | 50.4396
11.4 | 50 | 51.6307 | -1.6307 | -9.6163 | 62.6846 | -2.2668 | 50.8014 | 50.8014
11.5 | 50 | 51.6652 | -1.6652 | -9.8199 | 62.4391 | -2.0351 | 50.5841 | 50.5841
11.6 | 50 | 51.6962 | -1.6962 | -10.0025 | 62.1891 | -1.8264 | 50.3601 | 50.3601
11.7 | 50 | 51.724 | -1.724 | -10.1664 | 61.935 | -1.6389 | 50.1297 | 50.1297
11.8 | 50 | 51.7489 | -1.7489 | -10.3134 | 61.6772 | -1.4704 | 49.8933 | 49.8933
11.9 | 50 | 51.7713 | -1.7713 | -10.4453 | 61.4161 | -1.319 | 49.6518 | 49.6518
12 | 50 | 51.7913 | -1.7913 | -10.5636 | 61.1521 | -1.1822 | 49.4063 | 49.4063
12.1 | 50 | 51.8093 | -1.8093 | -10.6693 | 60.8854 | -1.0578 | 49.1583 | 49.1583
12.2 | 50 | 51.8253 | -1.8253 | -10.7636 | 60.6163 | -0.943 | 48.9097 | 48.9097
12.3 | 50 | 51.8394 | -1.8394 | -10.8471 | 60.3452 | -0.83514 | 48.6629 | 48.6629
12.4 | 50 | 51.8518 | -1.8518 | -10.9203 | 60.0722 | -0.7313 | 48.4206 | 48.4206
12.5 | 50 | 51.8625 | -1.8625 | -10.9831 | 59.7977 | -0.62838 | 48.1862 | 48.1862
12.6 | 50 | 51.8714 | -1.8714 | -11.0354 | 59.5219 | -0.52317 | 47.9632 | 47.9632
12.7 | 50 | 51.8784 | -1.8784 | -11.0767 | 59.245 | -0.41228 | 47.756 | 47.756
12.8 | 50 | 51.8833 | -1.8833 | -11.1059 | 58.9674 | -0.29214 | 47.5694 | 47.5694
12.9 | 50 | 51.886 | -1.886 | -11.1218 | 58.6894 | -0.15905 | 47.4086 | 47.4086
13 | 50 | 51.8862 | -1.8862 | -11.1227 | 58.4114 | -0.0091286 | 47.2795 | 47.2795
13.1 | 50 | 51.8834 | -1.8834 | -11.1065 | 58.1338 | 0.16166 | 47.1889 | 47.1889
13.2 | 50 | 51.8774 | -1.8774 | -11.0708 | 57.857 | 0.35751 | 47.1438 | 47.1438
13.3 | 50 | 51.8675 | -1.8675 | -11.0125 | 57.5818 | 0.58278 | 47.152 | 47.152
13.4 | 50 | 51.8532 | -1.8532 | -10.9283 | 57.3086 | 0.84201 | 47.2223 | 47.2223
13.5 | 50 | 51.8427 | -1.8427 | -10.8663 | 57.037 | 0.62023 | 46.7909 | 46.7909
13.6 | 50 | 51.8301 | -1.8301 | -10.7921 | 56.7672 | 0.74218 | 46.7174 | 46.7174
13.7 | 50 | 51.8154 | -1.8154 | -10.7054 | 56.4996 | 0.86683 | 46.6611 | 46.6611
13.8 | 50 | 51.7985 | -1.7985 | -10.606 | 56.2345 | 0.99404 | 46.6226 | 46.6226
13.9 | 50 | 51.7795 | -1.7795 | -10.4936 | 55.9722 | 1.1235 | 46.6021 | 46.6021
14 | 50 | 51.7582 | -1.7582 | -10.3681 | 55.7131 | 1.2547 | 46.5996 | 46.5996
14.1 | 50 | 51.7347 | -1.7347 | -10.2295 | 55.4574 | 1.3869 | 46.6149 | 46.6149
14.2 | 50 | 51.7089 | -1.7089 | -10.0775 | 55.2055 | 1.5193 | 46.6473 | 46.6473
14.3 | 50 | 51.6809 | -1.6809 | -9.9125 | 54.9577 | 1.6507 | 46.696 | 46.696
14.4 | 50 | 51.6508 | -1.6508 | -9.7345 | 54.7144 | 1.7797 | 46.7597 | 46.7597
14.5 | 50 | 51.6184 | -1.6184 | -9.544 | 54.4758 | 1.9048 | 46.8366 | 46.8366
14.6 | 50 | 51.5841 | -1.5841 | -9.3416 | 54.2423 | 2.024 | 46.9248 | 46.9248
14.7 | 50 | 51.5479 | -1.5479 | -9.1281 | 54.0142 | 2.1352 | 47.0213 | 47.0213
14.8 | 50 | 51.51 | -1.51 | -8.9045 | 53.7916 | 2.2361 | 47.1232 | 47.1232
14.9 | 50 | 51.4706 | -1.4706 | -8.6721 | 53.5748 | 2.3238 | 47.2265 | 47.2265
15 | 50 | 51.43 | -1.43 | -8.4326 | 53.3641 | 2.3954 | 47.3269 | 47.3269
15.1 | 50 | 51.3885 | -1.3885 | -8.1878 | 53.1594 | 2.4475 | 47.4191 | 47.4191
15.2 | 50 | 51.3465 | -1.3465 | -7.9402 | 52.9609 | 2.4765 | 47.4973 | 47.4973
15.3 | 50 | 51.3044 | -1.3044 | -7.6923 | 52.7687 | 2.4783 | 47.5547 | 47.5547
15.4 | 50 | 51.2629 | -1.2629 | -7.4474 | 52.5825 | 2.4487 | 47.5837 | 47.5837
15.5 | 50 | 51.2225 | -1.2225 | -7.2092 | 52.4023 | 2.3827 | 47.5759 | 47.5759
15.6 | 50 | 51.1782 | -1.1782 | -6.9478 | 52.2286 | 2.6133 | 47.8941 | 47.8941
15.7 | 50 | 51.1336 | -1.1336 | -6.6848 | 52.0615 | 2.6306 | 48.0073 | 48.0073
15.8 | 50 | 51.0889 | -1.0889 | -6.421 | 51.9011 | 2.6374 | 48.1174 | 48.1174
15.9 | 50 | 51.0442 | -1.0442 | -6.1577 | 51.7471 | 2.6337 | 48.2232 | 48.2232
16 | 50 | 50.9998 | -0.99978 | -5.8957 | 51.5998 | 2.6195 | 48.3235 | 48.3235
16.1 | 50 | 50.9558 | -0.95578 | -5.6362 | 51.4589 | 2.5948 | 48.4174 | 48.4174
16.2 | 50 | 50.9124 | -0.91237 | -5.3803 | 51.3244 | 2.5598 | 48.504 | 48.504
16.3 | 50 | 50.8697 | -0.86972 | -5.1288 | 51.1962 | 2.5151 | 48.5826 | 48.5826
16.4 | 50 | 50.828 | -0.82798 | -4.8826 | 51.0742 | 2.4613 | 48.6528 | 48.6528
16.5 | 50 | 50.7873 | -0.7873 | -4.6427 | 50.9581 | 2.3991 | 48.7145 | 48.7145
16.6 | 50 | 50.7478 | -0.74779 | -4.4097 | 50.8479 | 2.3297 | 48.7678 | 48.7678
16.7 | 50 | 50.7096 | -0.70956 | -4.1843 | 50.7433 | 2.2544 | 48.8134 | 48.8134
16.8 | 50 | 50.6727 | -0.67268 | -3.9668 | 50.6441 | 2.1749 | 48.8523 | 48.8523
16.9 | 50 | 50.6372 | -0.63719 | -3.7575 | 50.5502 | 2.0931 | 48.8858 | 48.8858
17 | 50 | 50.6031 | -0.60308 | -3.5564 | 50.4613 | 2.0113 | 48.9162 | 48.9162
17.1 | 50 | 50.5703 | -0.57032 | -3.3632 | 50.3773 | 1.932 | 48.9461 | 48.9461
17.2 | 50 | 50.5388 | -0.53881 | -3.1773 | 50.2978 | 1.8583 | 48.9788 | 48.9788
17.3 | 50 | 50.5084 | -0.50839 | -2.998 | 50.2229 | 1.7936 | 49.0185 | 49.0185
17.4 | 50 | 50.4789 | -0.47885 | -2.8238 | 50.1523 | 1.7418 | 49.0703 | 49.0703
17.5 | 50 | 50.4499 | -0.4499 | -2.6531 | 50.086 | 1.7073 | 49.1402 | 49.1402
17.6 | 50 | 50.4212 | -0.42116 | -2.4836 | 50.0239 | 1.6948 | 49.2351 | 49.2351
17.7 | 50 | 50.3959 | -0.39589 | -2.3346 | 49.9656 | 1.4902 | 49.1212 | 49.1212
17.8 | 50 | 50.372 | -0.37201 | -2.1937 | 49.9107 | 1.4085 | 49.1256 | 49.1256
17.9 | 50 | 50.3495 | -0.34946 | -2.0608 | 49.8592 | 1.3295 | 49.128 | 49.128
18 | 50 | 50.3282 | -0.3282 | -1.9354 | 49.8109 | 1.2538 | 49.1293 | 49.1293
18.1 | 50 | 50.3082 | -0.30815 | -1.8172 | 49.7654 | 1.1821 | 49.1304 | 49.1304
18.2 | 50 | 50.2892 | -0.28924 | -1.7057 | 49.7228 | 1.115 | 49.1321 | 49.1321
18.3 | 50 | 50.2714 | -0.27139 | -1.6004 | 49.6828 | 1.0528 | 49.1352 | 49.1352
18.4 | 50 | 50.2545 | -0.2545 | -1.5008 | 49.6453 | 0.9959 | 49.1404 | 49.1404
18.5 | 50 | 50.2385 | -0.23849 | -1.4064 | 49.6101 | 0.94453 | 49.1483 | 49.1483
18.6 | 50 | 50.2232 | -0.22325 | -1.3165 | 49.5772 | 0.89871 | 49.1594 | 49.1594
18.7 | 50 | 50.2087 | -0.20869 | -1.2307 | 49.5465 | 0.85825 | 49.174 | 49.174
18.8 | 50 | 50.1947 | -0.19474 | -1.1484 | 49.5178 | 0.82278 | 49.1921 | 49.1921
18.9 | 50 | 50.1813 | -0.18132 | -1.0692 | 49.491 | 0.79165 | 49.2135 | 49.2135
19 | 50 | 50.1684 | -0.16836 | -0.99282 | 49.4662 | 0.76394 | 49.2373 | 49.2373
19.1 | 50 | 50.1558 | -0.15584 | -0.91898 | 49.4432 | 0.73839 | 49.2626 | 49.2626
19.2 | 50 | 50.1437 | -0.14374 | -0.84764 | 49.4221 | 0.71341 | 49.2878 | 49.2878
19.3 | 50 | 50.1321 | -0.13209 | -0.77894 | 49.4026 | 0.68699 | 49.3106 | 49.3106
19.4 | 50 | 50.121 | -0.12096 | -0.71328 | 49.3848 | 0.65668 | 49.3282 | 49.3282
19.5 | 50 | 50.1104 | -0.11045 | -0.65132 | 49.3685 | 0.61956 | 49.3367 | 49.3367
19.6 | 50 | 50.1007 | -0.10075 | -0.5941 | 49.3536 | 0.57217 | 49.3317 | 49.3317
19.7 | 50 | 50.0921 | -0.09209 | -0.54306 | 49.34 | 0.51045 | 49.3074 | 49.3074
19.8 | 50 | 50.0824 | -0.082382 | -0.4858 | 49.3279 | 0.57253 | 49.4146 | 49.4146
19.9 | 50 | 50.0728 | -0.072813 | -0.42938 | 49.3172 | 0.56424 | 49.452 | 49.452
20 | 50 | 50.0634 | -0.063365 | -0.37366 | 49.3078 | 0.55717 | 49.4913 | 49.4913
20.1 | 50 | 50.054 | -0.054024 | -0.31858 | 49.2999 | 0.55081 | 49.5321 | 49.5321
20.2 | 50 | 50.0448 | -0.044788 | -0.26412 | 49.2933 | 0.54466 | 49.5738 | 49.5738
20.3 | 50 | 50.0357 | -0.035661 | -0.21029 | 49.288 | 0.53822 | 49.6159 | 49.6159
20.4 | 50 | 50.0267 | -0.026656 | -0.15719 | 49.2841 | 0.53102 | 49.6579 | 49.6579
20.5 | 50 | 50.0178 | -0.017793 | -0.10493 | 49.2815 | 0.52264 | 49.6992 | 49.6992
20.6 | 50 | 50.0091 | -0.0090986 | -0.053654 | 49.2801 | 0.51274 | 49.7392 | 49.7392
20.7 | 50 | 50.0006 | -0.00060199 | -0.0035499 | 49.28 | 0.50104 | 49.7775 | 49.7775
20.8 | 50 | 49.9923 | 0.0076635 | 0.045192 | 49.2812 | 0.48742 | 49.8138 | 49.8138
20.9 | 50 | 49.9843 | 0.015665 | 0.092379 | 49.2835 | 0.47187 | 49.8477 | 49.8477
21 | 50 | 49.9766 | 0.023374 | 0.13784 | 49.2869 | 0.45459 | 49.8793 | 49.8793
21.1 | 50 | 49.9692 | 0.030767 | 0.18143 | 49.2914 | 0.43597 | 49.9088 | 49.9088
21.2 | 50 | 49.9622 | 0.037833 | 0.2231 | 49.297 | 0.41667 | 49.9368 | 49.9368
21.3 | 50 | 49.9554 | 0.044577 | 0.26287 | 49.3036 | 0.39766 | 49.9641 | 49.9641
21.4 | 50 | 49.949 | 0.051024 | 0.30089 | 49.3111 | 0.38024 | 49.9922 | 49.9922
21.5 | 50 | 49.9428 | 0.057233 | 0.3375 | 49.3196 | 0.36609 | 50.0231 | 50.0231
21.6 | 50 | 49.9367 | 0.063293 | 0.37324 | 49.3289 | 0.35739 | 50.0595 | 50.0595
21.7 | 50 | 49.9307 | 0.069343 | 0.40892 | 49.3391 | 0.35678 | 50.1048 | 50.1048
21.8 | 50 | 49.9244 | 0.075576 | 0.44567 | 49.3502 | 0.36751 | 50.1634 | 50.1634
21.9 | 50 | 49.9193 | 0.080673 | 0.47573 | 49.3621 | 0.30062 | 50.1385 | 50.1385
22 | 50 | 49.9147 | 0.085346 | 0.50329 | 49.3747 | 0.27556 | 50.1536 | 50.1536
22.1 | 50 | 49.9104 | 0.08958 | 0.52825 | 49.3879 | 0.24963 | 50.1658 | 50.1658
22.2 | 50 | 49.9066 | 0.093363 | 0.55056 | 49.4017 | 0.2231 | 50.1753 | 50.1753
22.3 | 50 | 49.9033 | 0.096691 | 0.57019 | 49.4159 | 0.19627 | 50.1824 | 50.1824
22.4 | 50 | 49.9004 | 0.099565 | 0.58713 | 49.4306 | 0.16946 | 50.1872 | 50.1872
22.5 | 50 | 49.898 | 0.10199 | 0.60144 | 49.4456 | 0.14302 | 50.1901 | 50.1901
22.6 | 50 | 49.896 | 0.10398 | 0.61316 | 49.461 | 0.11725 | 50.1914 | 50.1914
22.7 | 50 | 49.8945 | 0.10555 | 0.62241 | 49.4765 | 0.092477 | 50.1914 | 50.1914
22.8 | 50 | 49.8933 | 0.10672 | 0.6293 | 49.4923 | 0.068954 | 50.1905 | 50.1905
22.9 | 50 | 49.8925 | 0.10751 | 0.63399 | 49.5081 | 0.04689 | 50.189 | 50.189
23 | 50 | 49.892 | 0.10796 | 0.63663 | 49.524 | 0.026402 | 50.1871 | 50.1871
23.1 | 50 | 49.8919 | 0.10809 | 0.63738 | 49.5399 | 0.0074924 | 50.1848 | 50.1848
23.2 | 50 | 49.8921 | 0.10792 | 0.63638 | 49.5559 | -0.0099865 | 50.1823 | 50.1823
23.3 | 50 | 49.8925 | 0.10747 | 0.63375 | 49.5717 | -0.026369 | 50.1791 | 50.1791
23.4 | 50 | 49.8932 | 0.10675 | 0.62952 | 49.5874 | -0.04222 | 50.1747 | 50.1747
23.5 | 50 | 49.8942 | 0.10576 | 0.62369 | 49.603 | -0.058379 | 50.1683 | 50.1683
23.6 | 50 | 49.8955 | 0.10447 | 0.61608 | 49.6184 | -0.076019 | 50.1585 | 50.1585
23.7 | 50 | 49.8972 | 0.10283 | 0.60641 | 49.6336 | -0.096701 | 50.1433 | 50.1433
23.8 | 50 | 49.8992 | 0.10076 | 0.59417 | 49.6484 | -0.12244 | 50.1202 | 50.1202
23.9 | 50 | 49.9019 | 0.098116 | 0.57859 | 49.6629 | -0.15579 | 50.0857 | 50.0857
24 | 50 | 49.9042 | 0.09575 | 0.56464 | 49.677 | -0.13953 | 50.1021 | 50.1021
24.1 | 50 | 49.9067 | 0.093257 | 0.54994 | 49.6908 | -0.14702 | 50.0937 | 50.0937
24.2 | 50 | 49.9093 | 0.090666 | 0.53466 | 49.7041 | -0.15277 | 50.086 | 50.086
24.3 | 50 | 49.912 | 0.088006 | 0.51897 | 49.7171 | -0.15686 | 50.0792 | 50.0792
24.4 | 50 | 49.9147 | 0.085303 | 0.50303 | 49.7297 | -0.15945 | 50.0732 | 50.0732
24.5 | 50 | 49.9174 | 0.082577 | 0.48696 | 49.7418 | -0.1607 | 50.0681 | 50.0681
24.6 | 50 | 49.9201 | 0.079851 | 0.47088 | 49.7536 | -0.16079 | 50.0637 | 50.0637
24.7 | 50 | 49.9229 | 0.077138 | 0.45489 | 49.765 | -0.15995 | 50.0599 | 50.0599
24.8 | 50 | 49.9255 | 0.074453 | 0.43905 | 49.7759 | -0.15836 | 50.0566 | 50.0566
24.9 | 50 | 49.9282 | 0.071803 | 0.42342 | 49.7865 | -0.15625 | 50.0537 | 50.0537
25 | 50 | 49.9308 | 0.069195 | 0.40805 | 49.7967 | -0.15379 | 50.051 | 50.051
25.1 | 50 | 49.9334 | 0.066633 | 0.39293 | 49.8066 | -0.15111 | 50.0484 | 50.0484
25.2 | 50 | 49.9359 | 0.064118 | 0.37811 | 49.816 | -0.14828 | 50.0458 | 50.0458
25.3 | 50 | 49.9383 | 0.061655 | 0.36358 | 49.8251 | -0.14528 | 50.0434 | 50.0434
25.4 | 50 | 49.9408 | 0.059247 | 0.34938 | 49.8338 | -0.14196 | 50.0412 | 50.0412
25.5 | 50 | 49.9431 | 0.056908 | 0.33558 | 49.8422 | -0.13798 | 50.0398 | 50.0398
25.6 | 50 | 49.9453 | 0.054655 | 0.3223 | 49.8503 | -0.13282 | 50.0397 | 50.0397
25.7 | 50 | 49.9475 | 0.052524 | 0.30973 | 49.858 | -0.12569 | 50.0421 | 50.0421
25.8 | 50 | 49.9494 | 0.050566 | 0.29819 | 49.8655 | -0.11547 | 50.0482 | 50.0482
25.9 | 50 | 49.9511 | 0.048858 | 0.28812 | 49.8727 | -0.10068 | 50.0601 | 50.0601
26 | 50 | 49.9525 | 0.047513 | 0.28018 | 49.8797 | -0.079347 | 50.0805 | 50.0805
26.1 | 50 | 49.954 | 0.046017 | 0.27136 | 49.8865 | -0.088237 | 50.0696 | 50.0696
26.2 | 50 | 49.9554 | 0.04462 | 0.26312 | 49.893 | -0.082371 | 50.0738 | 50.0738
26.3 | 50 | 49.9567 | 0.043313 | 0.25542 | 49.8994 | -0.077033 | 50.0778 | 50.0778
26.4 | 50 | 49.9579 | 0.042088 | 0.24819 | 49.9056 | -0.072246 | 50.0816 | 50.0816
26.5 | 50 | 49.9591 | 0.040935 | 0.24139 | 49.9117 | -0.068009 | 50.085 | 50.085
26.6 | 50 | 49.9602 | 0.039845 | 0.23496 | 49.9175 | -0.064294 | 50.0882 | 50.0882
26.7 | 50 | 49.9612 | 0.038809 | 0.22886 | 49.9232 | -0.061053 | 50.0911 | 50.0911
26.8 | 50 | 49.9622 | 0.037822 | 0.22304 | 49.9288 | -0.058216 | 50.0936 | 50.0936
26.9 | 50 | 49.9631 | 0.036878 | 0.21747 | 49.9343 | -0.0557 | 50.096 | 50.096
27 | 50 | 49.964 | 0.035972 | 0.21213 | 49.9396 | -0.053417 | 50.0983 | 50.0983
27.1 | 50 | 49.9649 | 0.035102 | 0.207 | 49.9447 | -0.051281 | 50.1004 | 50.1004
27.2 | 50 | 49.9657 | 0.034267 | 0.20207 | 49.9498 | -0.049229 | 50.1026 | 50.1026
27.3 | 50 | 49.9665 | 0.033466 | 0.19735 | 49.9547 | -0.047232 | 50.1048 | 50.1048
27.4 | 50 | 49.9673 | 0.032698 | 0.19282 | 49.9595 | -0.045319 | 50.107 | 50.107
27.5 | 50 | 49.968 | 0.031958 | 0.18846 | 49.9642 | -0.043607 | 50.1091 | 50.1091
27.6 | 50 | 49.9688 | 0.031241 | 0.18423 | 49.9689 | -0.042326 | 50.1108 | 50.1108
27.7 | 50 | 49.9695 | 0.030531 | 0.18004 | 49.9734 | -0.041863 | 50.1115 | 50.1115
27.8 | 50 | 49.9702 | 0.029805 | 0.17576 | 49.9777 | -0.042804 | 50.1107 | 50.1107
27.9 | 50 | 49.971 | 0.029025 | 0.17116 | 49.982 | -0.045987 | 50.1072 | 50.1072
28 | 50 | 49.9719 | 0.028134 | 0.1659 | 49.9862 | -0.052562 | 50.0995 | 50.0995
28.1 | 50 | 49.973 | 0.027047 | 0.1595 | 49.9902 | -0.064065 | 50.0856 | 50.0856
28.2 | 50 | 49.9739 | 0.026081 | 0.1538 | 49.994 | -0.056978 | 50.0908 | 50.0908
28.3 | 50 | 49.9749 | 0.025083 | 0.14791 | 49.9977 | -0.058889 | 50.0867 | 50.0867
28.4 | 50 | 49.9759 | 0.024054 | 0.14184 | 50.0012 | -0.06067 | 50.0824 | 50.0824
28.5 | 50 | 49.977 | 0.022998 | 0.13562 | 50.0046 | -0.062284 | 50.078 | 50.078
28.6 | 50 | 49.9781 | 0.021917 | 0.12925 | 50.0079 | -0.063708 | 50.0734 | 50.0734
28.7 | 50 | 49.9792 | 0.020816 | 0.12275 | 50.0109 | -0.064933 | 50.0688 | 50.0688
28.8 | 50 | 49.9803 | 0.019697 | 0.11616 | 50.0138 | -0.065968 | 50.064 | 50.064
28.9 | 50 | 49.9814 | 0.018564 | 0.10947 | 50.0166 | -0.066836 | 50.0592 | 50.0592
29 | 50 | 49.9826 | 0.017418 | 0.10271 | 50.0191 | -0.067572 | 50.0543 | 50.0543
29.1 | 50 | 49.9837 | 0.016261 | 0.095893 | 50.0215 | -0.06822 | 50.0492 | 50.0492
29.2 | 50 | 49.9849 | 0.015094 | 0.08901 | 50.0238 | -0.068824 | 50.0439 | 50.0439
29.3 | 50 | 49.9861 | 0.013917 | 0.082068 | 50.0258 | -0.069421 | 50.0385 | 50.0385
29.4 | 50 | 49.9873 | 0.012729 | 0.075065 | 50.0277 | -0.070029 | 50.0327 | 50.0327
29.5 | 50 | 49.9885 | 0.011532 | 0.068003 | 50.0294 | -0.070626 | 50.0268 | 50.0268
29.6 | 50 | 49.9897 | 0.010325 | 0.060889 | 50.0309 | -0.071136 | 50.0207 | 50.0207
29.7 | 50 | 49.9909 | 0.0091147 | 0.053749 | 50.0323 | -0.071399 | 50.0146 | 50.0146
29.8 | 50 | 49.9921 | 0.0079082 | 0.046635 | 50.0334 | -0.071143 | 50.0089 | 50.0089
29.9 | 50 | 49.9933 | 0.0067222 | 0.039641 | 50.0344 | -0.069944 | 50.0041 | 50.0041
30 | 50 | 49.9944 | 0.005583 | 0.032923 | 50.0352 | -0.067178 | 50.001 | 50.001
30.1 | 50 | 49.9955 | 0.004532 | 0.026725 | 50.0359 | -0.061975 | 50.0007 | 50.0007
30.2 | 50 | 49.9964 | 0.0036308 | 0.021411 | 50.0364 | -0.053145 | 50.0047 | 50.0047
30.3 | 50 | 49.9973 | 0.0026862 | 0.015841 | 50.0368 | -0.0557 | 49.997 | 49.997
30.4 | 50 | 49.9982 | 0.0017922 | 0.010568 | 50.0371 | -0.052724 | 49.9949 | 49.9949
30.5 | 50 | 49.999 | 0.00095006 | 0.0056025 | 50.0372 | -0.049659 | 49.9932 | 49.9932
30.6 | 50 | 49.9998 | 0.0001609 | 0.00094884 | 50.0373 | -0.046537 | 49.9917 | 49.9917
30.7 | 50 | 50.0006 | -0.00057473 | -0.0033892 | 50.0372 | -0.04338 | 49.9904 | 49.9904
30.8 | 50 | 50.0013 | -0.0012565 | -0.0074096 | 50.037 | -0.040204 | 49.9894 | 49.9894
30.9 | 50 | 50.0019 | -0.0018842 | -0.011111 | 50.0367 | -0.037014 | 49.9886 | 49.9886
31 | 50 | 50.0025 | -0.0024574 | -0.014491 | 50.0364 | -0.033804 | 49.9881 | 49.9881
31.1 | 50 | 50.003 | -0.0029757 | -0.017547 | 50.0359 | -0.030561 | 49.9878 | 49.9878
31.2 | 50 | 50.0034 | -0.003438 | -0.020274 | 50.0354 | -0.027264 | 49.9879 | 49.9879
31.3 | 50 | 50.0038 | -0.0038431 | -0.022663 | 50.0348 | -0.023889 | 49.9883 | 49.9883
31.4 | 50 | 50.0042 | -0.0041893 | -0.024704 | 50.0342 | -0.020413 | 49.9891 | 49.9891
31.5 | 50 | 50.0045 | -0.0044746 | -0.026387 | 50.0336 | -0.016828 | 49.9903 | 49.9903
31.6 | 50 | 50.0047 | -0.0046975 | -0.027701 | 50.0329 | -0.013145 | 49.992 | 49.992
31.7 | 50 | 50.0049 | -0.0048572 | -0.028643 | 50.0322 | -0.0094157 | 49.9941 | 49.9941
31.8 | 50 | 50.005 | -0.0049547 | -0.029218 | 50.0314 | -0.0057479 | 49.9965 | 49.9965
31.9 | 50 | 50.005 | -0.0049943 | -0.029451 | 50.0307 | -0.0023334 | 49.9989 | 49.9989
32 | 50 | 50.005 | -0.0049854 | -0.029399 | 50.03 | 0.00052279 | 50.0011 | 50.0011
32.1 | 50 | 50.0049 | -0.0049453 | -0.029163 | 50.0292 | 0.0023631 | 50.0024 | 50.0024
32.2 | 50 | 50.0049 | -0.0049024 | -0.028909 | 50.0285 | 0.0025316 | 50.0021 | 50.0021
32.3 | 50 | 50.0049 | -0.0049004 | -0.028898 | 50.0278 | 0.00011771 | 49.999 | 49.999
32.4 | 50 | 50.0048 | -0.0048211 | -0.02843 | 50.0271 | 0.0046741 | 50.0033 | 50.0033
32.5 | 50 | 50.0047 | -0.0047223 | -0.027848 | 50.0264 | 0.0058258 | 50.0044 | 50.0044
32.6 | 50 | 50.0046 | -0.0046069 | -0.027167 | 50.0257 | 0.0068061 | 50.0053 | 50.0053
32.7 | 50 | 50.0045 | -0.0044776 | -0.026404 | 50.025 | 0.0076271 | 50.0063 | 50.0063
32.8 | 50 | 50.0043 | -0.0043369 | -0.025575 | 50.0244 | 0.0082974 | 50.0071 | 50.0071
32.9 | 50 | 50.0042 | -0.0041873 | -0.024692 | 50.0238 | 0.0088216 | 50.0079 | 50.0079
33 | 50 | 50.004 | -0.0040313 | -0.023773 | 50.0232 | 0.0091986 | 50.0086 | 50.0086
33.1 | 50 | 50.0039 | -0.0038715 | -0.02283 | 50.0226 | 0.0094209 | 50.0092 | 50.0092
33.2 | 50 | 50.0037 | -0.0037109 | -0.021883 | 50.0221 | 0.0094752 | 50.0097 | 50.0097
33.3 | 50 | 50.0036 | -0.0035524 | -0.020949 | 50.0215 | 0.0093428 | 50.0099 | 50.0099
33.4 | 50 | 50.0034 | -0.0033998 | -0.020048 | 50.021 | 0.0090016 | 50.01 | 50.01
33.5 | 50 | 50.0033 | -0.0032568 | -0.019205 | 50.0206 | 0.0084301 | 50.0098 | 50.0098
33.6 | 50 | 50.0031 | -0.0031277 | -0.018444 | 50.0201 | 0.0076128 | 50.0093 | 50.0093
33.7 | 50 | 50.003 | -0.0030167 | -0.017789 | 50.0197 | 0.0065484 | 50.0084 | 50.0084
33.8 | 50 | 50.0029 | -0.0029275 | -0.017263 | 50.0192 | 0.0052611 | 50.0072 | 50.0072
33.9 | 50 | 50.0029 | -0.0028628 | -0.016882 | 50.0188 | 0.0038152 | 50.0057 | 50.0057
34 | 50 | 50.0028 | -0.0028232 | -0.016648 | 50.0184 | 0.0023352 | 50.0041 | 50.0041
34.1 | 50 | 50.0028 | -0.0028057 | -0.016545 | 50.018 | 0.0010301 | 50.0025 | 50.0025
34.2 | 50 | 50.0028 | -0.0028019 | -0.016523 | 50.0176 | 0.00022506 | 50.0013 | 50.0013
34.3 | 50 | 50.0028 | -0.0027951 | -0.016483 | 50.0171 | 0.00040029 | 50.0011 | 50.0011
34.4 | 50 | 50.0028 | -0.0027571 | -0.016259 | 50.0167 | 0.0022388 | 50.0027 | 50.0027
34.5 | 50 | 50.0028 | -0.0027627 | -0.016291 | 50.0163 | -0.00032713 | 49.9997 | 49.9997
34.6 | 50 | 50.0028 | -0.0027785 | -0.016385 | 50.0159 | -0.00093608 | 49.9986 | 49.9986
34.7 | 50 | 50.0028 | -0.0028041 | -0.016536 | 50.0155 | -0.0015057 | 49.9975 | 49.9975
34.8 | 50 | 50.0028 | -0.0028386 | -0.016739 | 50.0151 | -0.0020354 | 49.9963 | 49.9963
34.9 | 50 | 50.0029 | -0.0028814 | -0.016991 | 50.0147 | -0.0025226 | 49.9952 | 49.9952
35 | 50 | 50.0029 | -0.0029316 | -0.017288 | 50.0142 | -0.0029628 | 49.994 | 49.994
35.1 | 50 | 50.003 | -0.0029884 | -0.017622 | 50.0138 | -0.0033475 | 49.9928 | 49.9928
35.2 | 50 | 50.0031 | -0.0030505 | -0.017989 | 50.0133 | -0.0036641 | 49.9917 | 49.9917
35.3 | 50 | 50.0031 | -0.0031166 | -0.018378 | 50.0129 | -0.0038957 | 49.9906 | 49.9906
35.4 | 50 | 50.0032 | -0.0031848 | -0.018781 | 50.0124 | -0.0040208 | 49.9896 | 49.9896
35.5 | 50 | 50.0033 | -0.0032528 | -0.019182 | 50.0119 | -0.0040147 | 49.9887 | 49.9887
35.6 | 50 | 50.0033 | -0.0033182 | -0.019567 | 50.0114 | -0.0038516 | 49.988 | 49.988
35.7 | 50 | 50.0034 | -0.0033777 | -0.019918 | 50.0109 | -0.0035082 | 49.9875 | 49.9875
35.8 | 50 | 50.0034 | -0.003428 | -0.020215 | 50.0104 | -0.0029694 | 49.9873 | 49.9873
35.9 | 50 | 50.0035 | -0.0034659 | -0.020439 | 50.0099 | -0.0022363 | 49.9873 | 49.9873
36 | 50 | 50.0035 | -0.0034886 | -0.020572 | 50.0094 | -0.0013375 | 49.9875 | 49.9875
36.1 | 50 | 50.0035 | -0.0034944 | -0.020607 | 50.0089 | -0.00034366 | 49.988 | 49.988
36.2 | 50 | 50.0035 | -0.003484 | -0.020545 | 50.0084 | 0.00061253 | 49.9885 | 49.9885
36.3 | 50 | 50.0035 | -0.0034618 | -0.020414 | 50.0079 | 0.0013114 | 49.9888 | 49.9888
36.4 | 50 | 50.0034 | -0.0034378 | -0.020273 | 50.0074 | 0.0014143 | 49.9885 | 49.9885
36.5 | 50 | 50.0034 | -0.0034306 | -0.020231 | 50.0069 | 0.00042365 | 49.9871 | 49.9871
36.6 | 50 | 50.0034 | -0.0033935 | -0.020011 | 50.0064 | 0.0021919 | 49.9885 | 49.9885
36.7 | 50 | 50.0033 | -0.0033456 | -0.019729 | 50.0059 | 0.0028258 | 49.989 | 49.989
36.8 | 50 | 50.0033 | -0.0032868 | -0.019382 | 50.0054 | 0.003466 | 49.9895 | 49.9895
36.9 | 50 | 50.0032 | -0.0032171 | -0.018971 | 50.0049 | 0.0041105 | 49.9901 | 49.9901
37 | 50 | 50.0031 | -0.0031364 | -0.018495 | 50.0045 | 0.0047559 | 49.9907 | 49.9907
37.1 | 50 | 50.003 | -0.0030449 | -0.017956 | 50.004 | 0.0053975 | 49.9914 | 49.9914
37.2 | 50 | 50.0029 | -0.0029427 | -0.017353 | 50.0036 | 0.0060275 | 49.9922 | 49.9922
37.3 | 50 | 50.0028 | -0.0028302 | -0.016689 | 50.0032 | 0.0066352 | 49.9931 | 49.9931
37.4 | 50 | 50.0027 | -0.002708 | -0.015969 | 50.0028 | 0.007206 | 49.994 | 49.994
37.5 | 50 | 50.0026 | -0.002577 | -0.015197 | 50.0024 | 0.0077217 | 49.9949 | 49.9949
37.6 | 50 | 50.0024 | -0.0024386 | -0.014381 | 50.002 | 0.0081603 | 49.9958 | 49.9958
37.7 | 50 | 50.0023 | -0.0022945 | -0.013531 | 50.0017 | 0.0084981 | 49.9966 | 49.9966
37.8 | 50 | 50.0021 | -0.0021468 | -0.01266 | 50.0014 | 0.0087111 | 49.9974 | 49.9974
37.9 | 50 | 50.002 | -0.0019979 | -0.011782 | 50.0011 | 0.0087793 | 49.9981 | 49.9981
38 | 50 | 50.0019 | -0.0018505 | -0.010913 | 50.0008 | 0.0086924 | 49.9986 | 49.9986
38.1 | 50 | 50.0017 | -0.0017071 | -0.010067 | 50.0005 | 0.0084575 | 49.9989 | 49.9989
38.2 | 50 | 50.0016 | -0.0015696 | -0.0092557 | 50.0003 | 0.0081109 | 49.9992 | 49.9992
38.3 | 50 | 50.0014 | -0.0014384 | -0.0084825 | 50.0001 | 0.0077326 | 49.9993 | 49.9993
38.4 | 50 | 50.0013 | -0.0013118 | -0.0077358 | 49.9999 | 0.0074667 | 49.9996 | 49.9996
38.5 | 50 | 50.0012 | -0.0011838 | -0.0069811 | 49.9997 | 0.0075468 | 50.0003 | 50.0003
38.6 | 50 | 50.001 | -0.0010426 | -0.0061483 | 49.9996 | 0.0083287 | 50.0018 | 50.0018
38.7 | 50 | 50.0009 | -0.00091766 | -0.0054114 | 49.9994 | 0.0073684 | 50.0014 | 50.0014
38.8 | 50 | 50.0008 | -0.00079819 | -0.0047069 | 49.9993 | 0.0070451 | 50.0017 | 50.0017
38.9 | 50 | 50.0007 | -0.00068494 | -0.0040391 | 49.9992 | 0.0066784 | 50.0019 | 50.0019
39 | 50 | 50.0006 | -0.00057863 | -0.0034122 | 49.9991 | 0.0062688 | 50.002 | 50.002
39.1 | 50 | 50.0005 | -0.00047998 | -0.0028304 | 49.9991 | 0.0058177 | 50.0021 | 50.0021
39.2 | 50 | 50.0004 | -0.00038963 | -0.0022977 | 49.999 | 0.0053276 | 50.002 | 50.002
39.3 | 50 | 50.0003 | -0.00030818 | -0.0018173 | 49.999 | 0.0048031 | 50.0019 | 50.0019
39.4 | 50 | 50.0002 | -0.00023609 | -0.0013922 | 49.9989 | 0.0042515 | 50.0018 | 50.0018
39.5 | 50 | 50.0002 | -0.00017363 | -0.0010239 | 49.9989 | 0.0036828 | 50.0016 | 50.0016
39.6 | 50 | 50.0001 | -0.00012089 | -0.00071287 | 49.9989 | 0.0031105 | 50.0013 | 50.0013
39.7 | 50 | 50.0001 | -7.762e-05 | -0.00045773 | 49.9989 | 0.0025515 | 50.001 | 50.001
39.8 | 50 | 50 | -4.3279e-05 | -0.00025522 | 49.9989 | 0.0020251 | 50.0006 | 50.0006
39.9 | 50 | 50 | -1.6958e-05 | -0.0001 | 49.9989 | 0.0015522 | 50.0003 | 50.0003
40 | 50 | 50 | 2.5838e-06 | 1.5236e-05 | 49.9989 | 0.0011524 | 50 | 50
40.1 | 50 | 50 | 1.6835e-05 | 9.9273e-05 | 49.9989 | 0.00084037 | 49.9998 | 49.9998
40.2 | 50 | 50 | 2.735e-05 | 0.00016128 | 49.9989 | 0.00062011 | 49.9997 | 49.9997
40.3 | 50 | 50 | 3.543e-05 | 0.00020893 | 49.9989 | 0.00047644 | 49.9996 | 49.9996
40.4 | 50 | 50 | 4.1598e-05 | 0.00024531 | 49.9989 | 0.00036377 | 49.9995 | 49.9995
40.5 | 50 | 50 | 4.4831e-05 | 0.00026437 | 49.9989 | 0.00019064 | 49.9993 | 49.9993
40.6 | 50 | 50 | 4.1429e-05 | 0.00024431 | 49.9989 | -0.00020062 | 49.9989 | 49.9989
40.7 | 50 | 50 | 2.345e-05 | 0.00013828 | 49.9989 | -0.0010602 | 49.998 | 49.998
40.8 | 50 | 50 | 9.2377e-06 | 5.4475e-05 | 49.9989 | -0.00083808 | 49.9981 | 49.9981
40.9 | 50 | 50 | -7.4674e-06 | -4.4035e-05 | 49.9989 | -0.0009851 | 49.9979 | 49.9979
41 | 50 | 50 | -2.6007e-05 | -0.00015337 | 49.9989 | -0.0010933 | 49.9976 | 49.9976
41.1 | 50 | 50 | -4.5682e-05 | -0.00026939 | 49.9989 | -0.0011602 | 49.9975 | 49.9975
41.2 | 50 | 50.0001 | -6.5759e-05 | -0.00038778 | 49.9989 | -0.0011839 | 49.9973 | 49.9973
41.3 | 50 | 50.0001 | -8.5488e-05 | -0.00050412 | 49.9989 | -0.0011634 | 49.9972 | 49.9972
41.4 | 50 | 50.0001 | -0.00010412 | -0.00061401 | 49.9989 | -0.0010989 | 49.9971 | 49.9971
41.5 | 50 | 50.0001 | -0.00012096 | -0.0007133 | 49.9988 | -0.00099281 | 49.9971 | 49.9971
41.6 | 50 | 50.0001 | -0.00013537 | -0.00079825 | 49.9988 | -0.0008496 | 49.9972 | 49.9972
41.7 | 50 | 50.0001 | -0.00014684 | -0.00086591 | 49.9988 | -0.00067656 | 49.9972 | 49.9972
41.8 | 50 | 50.0002 | -0.00015504 | -0.0009143 | 49.9988 | -0.00048385 | 49.9974 | 49.9974
41.9 | 50 | 50.0002 | -0.00015986 | -0.00094272 | 49.9987 | -0.00028427 | 49.9975 | 49.9975
42 | 50 | 50.0002 | -0.00016143 | -0.00095198 | 49.9987 | -9.2594e-05 | 49.9977 | 49.9977
42.1 | 50 | 50.0002 | -0.00016015 | -0.00094439 | 49.9987 | 7.5919e-05 | 49.9978 | 49.9978
42.2 | 50 | 50.0002 | -0.00015662 | -0.00092358 | 49.9987 | 0.00020812 | 49.998 | 49.998
42.3 | 50 | 50.0002 | -0.00015158 | -0.00089388 | 49.9987 | 0.00029699 | 49.9981 | 49.9981
42.4 | 50 | 50.0001 | -0.00014569 | -0.00085912 | 49.9986 | 0.00034756 | 49.9981 | 49.9981
42.5 | 50 | 50.0001 | -0.00013915 | -0.00082058 | 49.9986 | 0.00038546 | 49.9982 | 49.9982
42.6 | 50 | 50.0001 | -0.00013121 | -0.00077372 | 49.9986 | 0.00046856 | 49.9983 | 49.9983
42.7 | 50 | 50.0001 | -0.00011929 | -0.00070344 | 49.9986 | 0.00070283 | 49.9986 | 49.9986
42.8 | 50 | 50.0001 | -9.7866e-05 | -0.00057712 | 49.9986 | 0.0012632 | 49.9992 | 49.9992
42.9 | 50 | 50.0001 | -7.8057e-05 | -0.0004603 | 49.9985 | 0.0011682 | 49.9993 | 49.9993
43 | 50 | 50.0001 | -5.5979e-05 | -0.00033011 | 49.9985 | 0.0013019 | 49.9995 | 49.9995
43.1 | 50 | 50 | -3.1908e-05 | -0.00018816 | 49.9985 | 0.0014195 | 49.9998 | 49.9998
43.2 | 50 | 50 | -6.1806e-06 | -3.6447e-05 | 49.9985 | 0.0015171 | 50 | 50
43.3 | 50 | 50 | 2.0807e-05 | 0.0001227 | 49.9985 | 0.0015915 | 50.0003 | 50.0003
43.4 | 50 | 50 | 4.8609e-05 | 0.00028665 | 49.9985 | 0.0016395 | 50.0005 | 50.0005
43.5 | 50 | 49.9999 | 7.674e-05 | 0.00045254 | 49.9986 | 0.0016589 | 50.0007 | 50.0007
43.6 | 50 | 49.9999 | 0.0001047 | 0.00061742 | 49.9986 | 0.0016488 | 50.0008 | 50.0008
43.7 | 50 | 49.9999 | 0.000132 | 0.00077839 | 49.9986 | 0.0016097 | 50.001 | 50.001
43.8 | 50 | 49.9998 | 0.00015818 | 0.00093282 | 49.9986 | 0.0015443 | 50.0011 | 50.0011
43.9 | 50 | 49.9998 | 0.0001829 | 0.0010785 | 49.9986 | 0.0014572 | 50.0012 | 50.0012
44 | 50 | 49.9998 | 0.00020588 | 0.0012141 | 49.9987 | 0.0013556 | 50.0012 | 50.0012
44.1 | 50 | 49.9998 | 0.00022705 | 0.0013389 | 49.9987 | 0.0012485 | 50.0013 | 50.0013
44.2 | 50 | 49.9998 | 0.00024649 | 0.0014535 | 49.9987 | 0.0011461 | 50.0013 | 50.0013
44.3 | 50 | 49.9997 | 0.00026443 | 0.0015593 | 49.9988 | 0.001058 | 50.0014 | 50.0014
44.4 | 50 | 49.9997 | 0.00028123 | 0.0016584 | 49.9988 | 0.00099067 | 50.0015 | 50.0015
44.5 | 50 | 49.9997 | 0.00029722 | 0.0017527 | 49.9989 | 0.00094311 | 50.0016 | 50.0016
44.6 | 50 | 49.9997 | 0.0003125 | 0.0018428 | 49.9989 | 0.00090069 | 50.0017 | 50.0017
44.7 | 50 | 49.9997 | 0.00032651 | 0.0019254 | 49.999 | 0.00082645 | 50.0017 | 50.0017
44.8 | 50 | 49.9997 | 0.00033752 | 0.0019903 | 49.999 | 0.00064896 | 50.0016 | 50.0016
44.9 | 50 | 49.9997 | 0.00034169 | 0.0020149 | 49.9991 | 0.00024603 | 50.0013 | 50.0013
45 | 50 | 49.9997 | 0.00034572 | 0.0020387 | 49.9991 | 0.00023751 | 50.0014 | 50.0014
45.1 | 50 | 49.9997 | 0.00034715 | 0.0020471 | 49.9992 | 8.4346e-05 | 50.0013 | 50.0013
45.2 | 50 | 49.9997 | 0.00034601 | 0.0020404 | 49.9992 | -6.6734e-05 | 50.0012 | 50.0012
45.3 | 50 | 49.9997 | 0.00034241 | 0.0020192 | 49.9993 | -0.00021259 | 50.0011 | 50.0011
45.4 | 50 | 49.9997 | 0.00033648 | 0.0019842 | 49.9993 | -0.00034995 | 50.0009 | 50.0009
45.5 | 50 | 49.9997 | 0.00032841 | 0.0019366 | 49.9994 | -0.00047566 | 50.0008 | 50.0008
45.6 | 50 | 49.9997 | 0.00031846 | 0.0018779 | 49.9994 | -0.00058688 | 50.0007 | 50.0007
45.7 | 50 | 49.9997 | 0.0003069 | 0.0018098 | 49.9995 | -0.00068138 | 50.0006 | 50.0006
45.8 | 50 | 49.9997 | 0.00029405 | 0.001734 | 49.9995 | -0.00075792 | 50.0005 | 50.0005
45.9 | 50 | 49.9997 | 0.0002802 | 0.0016524 | 49.9995 | -0.00081654 | 50.0004 | 50.0004
46 | 50 | 49.9997 | 0.00026564 | 0.0015665 | 49.9996 | -0.00085886 | 50.0003 | 50.0003
46.1 | 50 | 49.9997 | 0.00025058 | 0.0014777 | 49.9996 | -0.00088819 | 50.0002 | 50.0002
46.2 | 50 | 49.9998 | 0.00023515 | 0.0013867 | 49.9996 | -0.00090951 | 50.0001 | 50.0001
46.3 | 50 | 49.9998 | 0.0002194 | 0.0012938 | 49.9997 | -0.00092903 | 50 | 50
46.4 | 50 | 49.9998 | 0.00020324 | 0.0011985 | 49.9997 | -0.00095317 | 50 | 50
46.5 | 50 | 49.9998 | 0.0001865 | 0.0010998 | 49.9997 | -0.00098681 | 49.9999 | 49.9999
46.6 | 50 | 49.9998 | 0.00016903 | 0.00099676 | 49.9998 | -0.0010303 | 49.9997 | 49.9997
46.7 | 50 | 49.9998 | 0.00015079 | 0.00088923 | 49.9998 | -0.0010753 | 49.9996 | 49.9996
46.8 | 50 | 49.9999 | 0.00013218 | 0.00077945 | 49.9998 | -0.0010979 | 49.9995 | 49.9995
46.9 | 50 | 49.9999 | 0.00011437 | 0.00067446 | 49.9998 | -0.0010499 | 49.9994 | 49.9994
47 | 50 | 49.9999 | 0.00010003 | 0.00058986 | 49.9998 | -0.00084595 | 49.9996 | 49.9996
47.1 | 50 | 49.9999 | 8.5164e-05 | 0.00050221 | 49.9998 | -0.00087652 | 49.9995 | 49.9995
47.2 | 50 | 49.9999 | 7.1384e-05 | 0.00042095 | 49.9999 | -0.00081259 | 49.9995 | 49.9995
47.3 | 50 | 49.9999 | 5.881e-05 | 0.0003468 | 49.9999 | -0.00074151 | 49.9995 | 49.9995
47.4 | 50 | 50 | 4.7528e-05 | 0.00028027 | 49.9999 | -0.00066531 | 49.9995 | 49.9995
47.5 | 50 | 50 | 3.7586e-05 | 0.00022165 | 49.9999 | -0.00058626 | 49.9995 | 49.9995
47.6 | 50 | 50 | 2.8992e-05 | 0.00017097 | 49.9999 | -0.00050677 | 49.9995 | 49.9995
47.7 | 50 | 50 | 2.1714e-05 | 0.00012805 | 49.9999 | -0.00042919 | 49.9996 | 49.9996
47.8 | 50 | 50 | 1.5683e-05 | 9.2483e-05 | 49.9999 | -0.00035567 | 49.9996 | 49.9996
47.9 | 50 | 50 | 1.0802e-05 | 6.3699e-05 | 49.9999 | -0.00028784 | 49.9997 | 49.9997
48 | 50 | 50 | 6.9595e-06 | 4.104e-05 | 49.9999 | -0.00022659 | 49.9997 | 49.9997
48.1 | 50 | 50 | 4.0459e-06 | 2.3859e-05 | 49.9999 | -0.00017182 | 49.9997 | 49.9997
48.2 | 50 | 50 | 1.9735e-06 | 1.1638e-05 | 49.9999 | -0.00012221 | 49.9998 | 49.9998
48.3 | 50 | 50 | 6.9801e-07 | 4.1161e-06 | 49.9999 | -7.5217e-05 | 49.9998 | 49.9998
48.4 | 50 | 50 | 2.3609e-07 | 1.3922e-06 | 49.9999 | -2.7239e-05 | 49.9999 | 49.9999
48.5 | 50 | 50 | 6.7383e-07 | 3.9736e-06 | 49.9999 | 2.5813e-05 | 49.9999 | 49.9999
48.6 | 50 | 50 | 2.1554e-06 | 1.2711e-05 | 49.9999 | 8.7371e-05 | 50 | 50
48.7 | 50 | 50 | 4.8388e-06 | 2.8534e-05 | 49.9999 | 0.00015824 | 50.0001 | 50.0001
48.8 | 50 | 50 | 8.7979e-06 | 5.1881e-05 | 49.9999 | 0.00023347 | 50.0002 | 50.0002
48.9 | 50 | 50 | 1.3846e-05 | 8.1652e-05 | 49.9999 | 0.00029771 | 50.0003 | 50.0003
49 | 50 | 50 | 1.9245e-05 | 0.00011349 | 49.9999 | 0.00031837 | 50.0003 | 50.0003
49.1 | 50 | 50 | 2.325e-05 | 0.0001371 | 49.9999 | 0.00023614 | 50.0003 | 50.0003
49.2 | 50 | 50 | 2.8271e-05 | 0.00016671 | 49.9999 | 0.00029609 | 50.0004 | 50.0004
49.3 | 50 | 50 | 3.331e-05 | 0.00019643 | 49.9999 | 0.00029714 | 50.0004 | 50.0004
49.4 | 50 | 50 | 3.8242e-05 | 0.00022551 | 49.9999 | 0.00029087 | 50.0004 | 50.0004
49.5 | 50 | 50 | 4.2959e-05 | 0.00025333 | 49.9999 | 0.00027813 | 50.0005 | 50.0005
49.6 | 50 | 50 | 4.7368e-05 | 0.00027933 | 49.9999 | 0.00026004 | 50.0005 | 50.0005
49.7 | 50 | 49.9999 | 5.1403e-05 | 0.00030312 | 49.9999 | 0.00023792 | 50.0005 | 50.0005
49.8 | 50 | 49.9999 | 5.5019e-05 | 0.00032444 | 49.9999 | 0.00021322 | 50.0005 | 50.0005
49.9 | 50 | 49.9999 | 5.8195e-05 | 0.00034318 | 50 | 0.00018734 | 50.0005 | 50.0005
50 | 50 | 49.9999 | 6.0934e-05 | 0.00035933 | 50 | 0.0001615 | 50.0005 | 50.0005

## Сравнение настроек
СВОДНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НАСТРОЙКАХ ПИД
Режим настройки | Kp | Ki, 1/с | Kd, с | Anti-windup | Перерегулирование σ, % | Время рег. tp, с (±5%) | Время нар. tr, с | Интеграл IAE | Интеграл ITAE
Циглер–Николс (с Anti-windup) | 5.9 | 1.47 | 5.9 | Да (Clamping) | 3.77 | 8.7 | 5.5 | 268.5 | 913.8
Циглер–Николс (БЕЗ Anti-windup) | 5.9 | 1.47 | 5.9 | Нет | 57.73 | 22.9 | 5.4 | 497.8 | 4836.7
Оптимизированная настройка | 2.8 | 0.43 | 2.52 | Да (Clamping) | 4.02 | 10.1 | 6.5 | 290.3 | 1259.3
Апериодическая настройка | 2 | 0.25 | 1.6 | Да (Clamping) | 1.31 | 13.9 | 9.2 | 323.6 | 1569.8
Аналитические выводы:
1. Отсутствие механизма Anti-windup приводит к колоссальному перерегулированию 57.7% и затягиванию времени регулирования в 2.6 раза из-за насыщения интегратора.
2. Применение алгоритма Clamping Anti-windup эффективно купирует интегральное насыщение, снижая перерегулирование по Зиглеру-Никольсу до 3.8%.
3. Оптимизированная настройка (Kp=2.80, Ki=0.43, Kd=2.52) обеспечивает более плавный и щадящий режим работы исполнительного механизма без резких бросков управления.
4. Апериодическая настройка рекомендуется для технологических процессов специального назначения с критическими требованиями к недопустимости выброса регулируемой величины.